## English
Alarmlist, OJ-Air2 SW 6.71 | [6 empty] | WEB/HMI text
Alarm-number | Cloud Alarm- number | Alarm-type | Alarm-delay sec. | Alarm Limit | Auto reset | Unit stop | WEB/HMI text | Web pop-up text
1 | 5001 | A | 10 | N/A |  |  | Fire alarm | Fire alarm via digital input
2 | 5002 | A | 10 | N/A |  | X | External fire thermostat alarm | External fire thermostat alarm via digital input
3 | 5003 | A | 10 | N/A |  | X | Internal fire alarm | High supply air/extract air temperature in air handling unit
4 | 5004 | B | 10 | N/A | X | X | External stop activated | External stop activated via digital input
7 | 5007 | A | 10 | N/A | X | X | Supply air EC controller: No communication | EC controller not connected to bus in FanIO connector B. Fault in bus cable. The bus cable in EC is connected to FanIO connector A instead of B
8 | 5008 | A | 10 | N/A | X | X | Extract air EC controller: No communication | EC controller not connected to bus in FanIO connector B. Fault in bus cable. The bus cable in EC is connected to FanIO connector A instead of B
9 | 5009 | B | 1200 | N/A | X |  | Airflow compensation of filter monitor is not measured | Measurement of filter pressure reference not executed. Triggered after 20 minutes.
10 | 5010 | B | 10 | N/A | X |  | Manual terminal: No communication | Manual terminal not connected to bus. Fault in bus cable
11 | 5011 | A | 10 | N/A | X | X | FanIO 1: No communication | FanIO not connected to bus in FanIO connector A. Fault in bus cable. FanIO DIP switch is set incorrectly
12 | 5012 | A | 10 | N/A | X | X | FanIO 2: No communication | FanIO not connected to bus in FanIO connector A. Fault in bus cable. FanIO DIP switch is set incorrectly
13 | 5013 | A | 10 | N/A | X | X | Extension module EXT 1: No communication | EXT 1 extension module not connected to bus. Fault in bus cable. Address button is wrong.
14 | 5014 | A | 10 | N/A | X | X | Extension module EXT 2: No communication | EXT 2 extension module not connected to bus. Fault in bus cable. Address button set wrong.
15 | 5015 | B | 10 | N/A | X |  | LON gateway: No communication | LON not connected to bus. Fault in bus cable.
16 | 5016 | A | 10 | N/A | X | X | Supply air freq. conv.: No communication | Frequency converter not connected to bus in FanIO connector B. Fault in the bus cable. The bus cable in FC is connected in FanIO connector A instead of B.
17 | 5017 | A | 10 | N/A | X | X | Extract air freq. conv.: No communication | Frequency converter not connected to bus in FanIO connector B. Fault in the bus cable. The bus cable in FC is connected in FanIO connector A instead of B.
18 | 5018 | A | 10 | N/A | X | X | Rotary heat exchanger: No communication | EXC drive not connected to bus. Fault in bus cable
19 | 5019 | A | 10 | N/A | X | X | Pressure transmitter (PTH): No communication | PTH not connected to bus. Fault in bus cable. Address button set wrong.
20 | 5020 | A | 10 | N/A | X | X | Temperature sensor error: Supply air | Supply air temp. sensor disconnected/short-circuited. Sensor not configured for a temperature input.
21 | 5021 | A | 10 | N/A | X | X | Temperature sensor error: Extract air | Supply air temp. sensor disconnected/short-circuited. Sensor not configured for a temperature input
22 | 5022 | A | 10 | N/A | X | X | Temperature sensor error: Room | Room air temp. sensor disconnected/short-circuited. Sensor not configured for a temperature input
23 | 5023 | A | 10 | N/A | X | X | Temperature sensor error: Exhaust air | Exhaust air temp. sensor disconnected/short-circuited. Sensor not configured for a temperature input
24 | 5024 | A | 10 | N/A | X | X | Temperature sensor error: Outdoor air temperature | Outdoor air temp. sensor disconnected/short-circuited. Sensor not configured for a temperature input
25 | 5025 | A | 10 | N/A | X | X | Temperature sensor error: Water heating coil 1 | Water heating coil temp. sensor disconnected/short-circuited. Sensor not configured for a temperature input
26 | 5026 | A | 10 | N/A | X | X | Temperature sensor error: Heat recovery | Recovery temp. sensor disconnected/short-circuited. Sensor not configured for a temperature input.
27 | 5027 | A | 10 | N/A |  | X | Pump alarm: Water heating coil 1 | Heating coil 1. Fault on pump.
28 | 5028 | A | 10 | N/A |  | X | Frost alarm: Water heating coil 1 | Low supply temperature. Circulation pump defective. Low outdoor air temperature
30 | 5030 | A | 10 | N/A |  | X | Supply air freq. conv.: Low supply voltage (Vlo) | Mains voltage to supply air frequency converter is low. Check supply voltage.
31 | 5031 | A | 10 | N/A |  | X | Supply air freq. conv.: High supply voltage (Vhi) | High mains supply. Stop ramp time too short
32 | 5032 | A | 10 | N/A |  | X | Supply air freq. conv.: High output current (Ihi) | Short-circuit in motor or cable. Motor blocked. Wrong motor type
33 | 5033 | A | 10 | N/A |  | X | Supply air freq. conv.: High temperature (Thi) | High ambient temperature. Overload of frequency converter
34 | 5034 | A | 10 | N/A |  | X | Supply air freq. conv.: Loss of supply phase | Mains voltage lacking a phase
35 | 5035 | B | 10 | N/A |  |  | Supply air freq. conv.: High internal ripple voltage | Mains voltage unstable. Frequency converter overloaded
37 | 5037 | A | 30 | N/A |  | X | Supply air fan, alarm | Supply air fan, alarm
38 | 5038 | B | 600 | N/A |  |  | Outdoor air filter - alarm | Pressure drop across outdoor air filter too high. Filter blocked
39 | 5039 | A | 10 | N/A |  | X | FanIO 1: +24 VDC overloaded | + 24 VDC from FanIO 1 terminals 14,16,18 short-circuited. Current consumption from FanIO 1 exceeds 0.6 A.
40 | 5040 | A | 10 | N/A |  | X | Extract air freq. converter: Low supply voltage (Vlo) | Mains voltage to extract air frequency converter is low. Check supply voltage.
41 | 5041 | A | 10 | N/A |  | X | Extract air freq. converter: High supply voltage (Vhi) | High mains supply. Stop ramp time too short
42 | 5042 | A | 10 | N/A |  | X | Extract air freq. converter: High output current (Ihi) | Short-circuit in motor or cable. Motor blocked. Wrong motor type
43 | 5043 | A | 10 | N/A |  | X | Extract air freq. converter: High temperature (Thi) | High ambient temperature. Overload of frequency converter
44 | 5044 | A | 10 | N/A |  | X | Extract air freq. converter: Loss of supply phase | Mains voltage missing a phase
45 | 5045 | B | 10 | N/A |  |  | Extract air freq. converter: High internal ripple voltage | Mains voltage unstable. Frequency converter overloaded
47 | 5047 | A | 30 | N/A |  | X | Exhaust air/extract air fan, alarm | Exhaust air/extract air fan, alarm
48 | 5048 | B | 600 | N/A |  |  | Extract air filter-1 - alarm | Pressure drop across extract air filter too high. Filter blocked
49 | 5049 | A | 10 | N/A |  | X | FanIO 2: +24 VDC overloaded | +24 VDC from FanIO 1 terminals 14,16,18 short-circuited. Current consumption from FanIO 2 exceeds 0.6 A.
50 | 5050 | B | 10 | N/A |  |  | Rotary heat exchanger: No rotation | No pulses from rotation monitor. Belt to rotor snapped. Rotor too slow due to misalignment.
51 | 5051 | B | 10 | N/A |  |  | Rotary heat exchanger: Low supply voltage (Vlo) | Low mains supply: Check main supply
52 | 5052 | B | 10 | N/A |  |  | Rotary heat exchanger: High supply voltage (Vhi) | High mains supply: Check main supply
53 | 5053 | B | 10 | N/A |  |  | Rotary heat exchanger: High output current (Ihi) | Short-circuit in motor or cable. Motor blocked. Wrong motor type
54 | 5054 | B | 10 | N/A |  |  | Rotary heat exchanger: High internal temperature | High ambient temperature. Overload of the EXC drive
55 | 5055 | B | 10 | N/A |  |  | Rotary heat exchanger: Torque overload | Rotor too slow due to misalignment. Step motor unable to drive the rotor at correct rpm.
58 | 5058 | A | 300 | N/A |  | X | Frost alarm heat exchanger | Exhaust air temperature under frost limit, even though bypass damper is fully open (0 V)
59 | 5059 | A | 600 | N/A |  | X | No heat recovery. Low temperature | Recovery temperature in liquid-connected heat recover coil too low for more than 10 minutes.
60 | 5060 | A | 600 | N/A |  | X | Low supply air temperature | Supply air temperature has been too low for more than 10 minutes. Insufficient heating available. Low outdoor air temperature.
61 | 5061 | B | 600 | N/A |  |  | High supply air temperature | Supply air temperature has been too high for more than 10 minutes. Insufficient cooling available. High outdoor air temperature.
62 | 5062 | B | 1200 | N/A |  |  | Low extract air temperature | Extract air temperature has been too low for more than 20 minutes. Max. supply air temperature too low. Airflow too low.
63 | 5063 | B | 1200 | N/A |  |  | High extract air temperature | Extract air temperature has been too high for more than 20 minutes. Min. supply air temperature too high. Airflow too low.
65 | 5065 | B | 300 | N/A | X |  | Heating 1 cut out due to low airflow | Airflow through electric heating coil too low for more than 5 minutes.
66 | 5066 | B | 30 | N/A |  |  | Electric heating coil 1: overheating alarm | Overheating thermostat in electric heating coil has cut out.
68 | 5068 | B | 30 | N/A |  |  | Contactor for electric heating coil 1 is stuck | Electric heating coil 1 cannot cut out because of fault in contactor.
70 | 5070 | B | 1200 | N/A | X |  | VOC/CO2 level is too high | VOC/CO2 level too high for more than 20 minutes. Max. airflow too low.
71 | 5071 | B | 600 | N/A | X |  | Low supply airflow | Supply airflow too low for more than 10 minutes
72 | 5072 | B | 600 | N/A | X |  | High supply airflow | Supply airflow too high for more than 10 minutes
73 | 5073 | B | 600 | N/A | X |  | Low extract airflow | Extract airflow too low for more than 10 minutes
74 | 5074 | B | 600 | N/A | X |  | High extract airflow | Extract airflow too high for more than 10 minutes
75 | 5075 | B | 600 | N/A |  |  | Low supply air pressure | Supply air pressure too low for more than 10 minutes
76 | 5076 | A | 600 | N/A |  | X | High supply air pressure | Supply air pressure too high for more than 10 minutes
77 | 5077 | B | 600 | N/A |  |  | Low extract air pressure | Extract air pressure too low for more than 10 minutes
78 | 5078 | A | 600 | N/A |  | X | High extract air pressure | Extract air pressure too high for more than 10 minutes
80 | 5080 | B | 3 | N/A |  |  | Cooling error | Cooling error: Alarm from cooling appliance.
81 | 5081 | B | 3 | N/A |  |  | Low cooling pressure circuit 1 | Cooling circuit 1: Pressure in evaporator too low. Lack of coolant/leak
82 | 5082 | B | 3 | N/A |  |  | High cooling pressure circuit 1 | Cooling circuit 1: Pressure in condenser too high. Too much coolant. High temperature in condenser.
83 | 5083 | B | 3 | N/A |  |  | Cooling error 1: Compressor 1 overheated circuit 1 | Cooling error 1: Compressor 1 overheated circuit 1
84 | 5084 | B | 3 | N/A |  |  | Cooling error 2: Compressor 2 overheated circuit 1 | Cooling error 2: Compressor 2 overheated circuit 1
85 | 5085 | B | 3 | N/A |  |  | Low cooling pressure circuit 2 | Cooling circuit 2: Pressure in evaporator too low. Lack of coolant/leak
86 | 5086 | B | 3 | N/A |  |  | High cooling pressure circuit 2 | Cooling circuit 2: Pressure in condenser too high. Too much coolant. High temperature in condenser.
87 | 5087 | B | 3 | N/A |  |  | Cooling error 3: Compressor 1 overheated circuit 2 | Cooling error 3: Compressor 1 overheated circuit 2
88 | 5088 | B | 3 | N/A |  |  | Cooling error 4: Compressor 2 overheated circuit 2 | Cooling error 4: Compressor 2 overheated circuit 2
90 | 5090 | B | 3 | N/A |  |  | Pressure transmitter error: DX low pressure 1 | Pressure transmitter error: DX low pressure 1. Transmitter is disconnected or short-circuited
91 | 5091 | B | 3 | N/A |  |  | Pressure transmitter error: DX high pressure 1 | Pressure transmitter error: DX high pressure 1. Transmitter is disconnected or short-circuited
92 | 5092 | B | 3 | N/A |  |  | Pressure transmitter error: DX low pressure 2 | Pressure transmitter error: DX low pressure 2. Transmitter is disconnected or short-circuited
93 | 5093 | B | 3 | N/A |  |  | Pressure transmitter error: DX high pressure 2 | Pressure transmitter error: DX high pressure 2. Transmitter is disconnected or short-circuited
94 | 5094 | B | 10 | N/A | X |  | VOC/CO2 sensor not configured | VOC/CO2 sensor not configured
95 | 5095 | B | 10 | N/A | X |  | FanOpt. supply air not configured | FanOpt. supply air not configured
96 | 5096 | B | 10 | N/A | X |  | FanOpt. extract air not configured | FanOpt. extract air not configured
100 | 5100 | A | 10 | N/A | X | X | Pressure transmitter 0 (PTH6202): No communication | Pressure transmitter 0 (PTH6202): No communication
101 | 5101 | A | 10 | N/A | X | X | Pressure transmitter 1 (PTH6202): No communication | Pressure transmitter 1 (PTH6202): No communication
103 | 5103 | A | 10 | N/A | X | X | Pressure transmitter 3 (PTH6202): No communication | Pressure transmitter 3 (PTH6202): No communication
104 | 5104 | A | 10 | N/A | X | X | Pressure transmitter 4 (PTH6202): No communication | Pressure transmitter 4 (PTH6202): No communication
105 | 5105 | A | 10 | N/A | X | X | Pressure transmitter 5 (PTH6202): No communication | Pressure transmitter 5 (PTH6202): No communication
106 | 5106 | A | 10 | N/A | X | X | Pressure transmitter 6 (PTH6202): No communication | Pressure transmitter 6 (PTH6202): No communication
107 | 5107 | A | 10 | N/A | X | X | Pressure transmitter 7 (PTH6202): No communication | Pressure transmitter 7 (PTH6202): No communication
108 | 5108 | A | 10 | N/A | X | X | Extension module45 1 (EXT45 1): No communication | EXT45 1 not connected to bus. Fault in bus cable. Address button set wrong.
109 | 5109 | A | 10 | N/A | X |  | Extension module45 2 (EXT45 2): No communication | EXT45 2 not connected to bus. Fault in bus cable. Address button set wrong.
111 | 5111 | B | 10 | N/A | X |  | Pressure transmitter, supply air (PTH6202): No communication | Pressure transmitter not connected to bus: Fault in bus cable. Address button wrong.
112 | 5112 | B | 10 | N/A | X |  | Pressure transmitter, extract air (PTH6202): No communication | Pressure transmitter not connected to bus: Fault in bus cable. Address button wrong.
113 | 5113 | B | 10 | N/A | X |  | VOC/CO2 sensor error: Sensor disconnected/short-circuited | VOC/CO 2 sensor disconnected/short-circuited. The sensor is not configured for an analogue input.
115 | 5115 | A | 10 | N/A |  | X | Supply air controller: Alarm stop | Motor stopped due to alarm from controller
116 | 5116 | A | 10 | N/A |  | X | Supply air, EC controller: Rotor blocked | EC motor is blocked
117 | 5117 | B | 2400 | N/A | X |  | Supply air, EC controller: Power restriction active | Ramp time too short. Motor overloaded. Wrong motor type
118 | 5118 | B | 10 | N/A |  |  | Supply air, EC controller: Low supply voltage (Vlo) | Low mains supply
119 | 5119 | B | 10 | N/A |  |  | Supply air, EC controller: High supply voltage (Vhi) | High mains supply
120 | 5120 | B | 10 | N/A |  |  | Supply air, EC controller: High temperature (Thi) | High ambient temperature. Overload of EC controller
121 | 5121 | B | 10 | N/A |  |  | Supply air, EC controller: High internal ripple voltage | Mains voltage unstable
122 | 5122 | A | 10 | N/A |  | X | Extract air, controller: Alarm stop | Motor stopped due to alarm from controller
123 | 5123 | A | 10 | N/A |  | X | Extract air, EC controller: Rotor blocked | EC motor is blocked
124 | 5124 | B | 2400 | N/A | X |  | Extract air, EC controller: Power restriction active | Ramp time too short. Motor overloaded. Wrong motor type
125 | 5125 | B | 10 | N/A |  |  | Extract air, EC controller: Low supply voltage (Vlo) | Low mains supply
126 | 5126 | B | 10 | N/A |  |  | Extract air, EC controller: High supply voltage (Vhi) | High mains supply
127 | 5127 | B | 10 | N/A |  |  | Extract air, EC controller: High temperature (Thi) | High ambient temperature, Overload of EC controller
128 | 5128 | B | 10 | N/A |  |  | Extract air, EC controller: High internal ripple voltage | Mains voltage unstable
129 | 5129 | B | 10 | N/A |  |  | Supply air, EC controller: Loss of supply phase | Mains voltage lacking a phase
130 | 5130 | B | 10 | N/A |  |  | Extract air, EC controller: Loss of supply phase | Mains voltage lacking a phase
131 | 5131 | A | 10 | N/A | X | X | FanIO 1: No communication | FanIO not connected to bus in FanIO connector A. Fault in bus cable. FanIO DIP switch is set incorrectly
132 | 5132 | A | 10 | N/A | X | X | FanIO 2: No communication | FanIO not connected to bus in FanIO connector A. Fault in bus cable. FanIO DIP switch is set incorrectly
133 | 5133 | A | 10 | N/A | X | X | Damper motor (outdoor air), ID 130: No communication | Motor not connected to bus. Fault in bus cable. Motor address must be set to 130 decimal/82 hex.
134 | 5134 | A | 10 | N/A | X | X | Damper motor (exhaust air), ID 131: No communication | Motor not connected to bus. Fault in bus cable. Motor address must be set to 131 decimal/83 hex.
135 | 5135 | A | 10 | N/A | X | X | Damper motor (recirculation), ID 132: No communication | Motor not connected to bus. Fault in bus cable. Motor address must be set to 132 decimal/84 hex.
136 | 5136 | A | 10 | N/A | X | X | Damper motor (heat exchanger), ID 133: No communication | Motor not connected to bus. Fault in bus cable. Motor address must be set to 133 decimal/85 hex.
137 | 5137 | A | 10 | N/A | X | X | Damper motor (drying damper), ID 134: No communication | Motor not connected to bus. Fault in bus cable. Motor address must be set to 134 decimal/86 hex.
138 | 5138 | A | 10 | N/A | X | X | Damper motor (supply damper), ID 135: No communication | Motor not connected to bus. Fault in bus cable. Motor address must be set to 135 decimal/87 hex.
139 | 5139 | A | 10 | N/A | X | X | Damper motor (smoke-evacuation damper), ID 136: No communication | Motor not connected to bus. Fault in bus cable. Motor address must be set to 136 decimal/88 hex.
140 | 5140 | A | 10 | N/A | X | X | Damper motor (smoke evacuation bypass damper), ID 137: No communication | Motor not connected to bus. Fault in bus cable. Motor address must be set to 137 decimal/89 hex.
141 | 5141 | A | 10 | N/A | X | X | Valve motor (heating 1), ID 138: No communication | Motor not connected to bus. Fault in bus cable. Motor address must be set to 138 decimal/8A hex
142 | 5142 | A | 10 | N/A | X | X | Valve motor (cooling), ID 139: No communication | Motor not connected to bus. Fault in bus cable. Motor address must be set to 139 decimal/8B hex
143 | 5143 | A | 10 | N/A | X | X | Valve motor (heating 2), ID 140: No communication | Motor not connected to bus. Fault in bus cable. Motor address must be set to 140 decimal/8C hex
144 | 5144 | A | 10 | N/A | X | X | Valve motor (heat exchanger), ID 141: No communication | Motor not connected to bus. Fault in bus cable. Motor address must be set to 141decimal /8D hex.
145 | 5145 | A | 10 | N/A | X | X | Valve motor (pre-heating), ID 142: No communication | Motor not connected to bus. Fault in bus cable. Motor address must be set to 142 decimal /8E hex.
146 | 5146 | A | 10 | N/A | X | X | Valve motor (6), ID 143: No communication | Motor not connected to bus. Fault in bus cable. Motor address must be set to 143 decimal/8F hex.
147 | 5147 | A | 10 | N/A | X | X | Valve motor (7), ID 144: No communication | Motor not connected to bus. Fault in bus cable. Motor address must be set to 144 decimal/90 hex.
148 | 5148 | A | 10 | N/A | X | X | Damper motor (extract), ID 145: No communication | Motor not connected to bus. Fault in bus cable. Motor address must be set to 145 decimal/91 hex.
149 | 5149 | B | 10 | N/A | X |  | Damper motor (outdoor air): Unable to achieve setpoint | Check whether damper is blocked
150 | 5150 | B | 10 | N/A | X |  | Damper motor (exhaust air): Unable to achieve setpoint | Check whether damper is blocked
151 | 5151 | B | 10 | N/A | X |  | Damper motor (recirculation): Unable to achieve setpoint | Check whether damper is blocked
152 | 5152 | B | 10 | N/A | X |  | Damper motor (heat exchanger): Unable to achieve setpoint | Check whether damper is blocked
153 | 5153 | B | 10 | N/A | X |  | Damper motor (drying damper): Unable to achieve setpoint | Check whether damper is blocked
154 | 5154 | B | 10 | N/A | X |  | Damper motor (supply damper): Unable to achieve setpoint | Check whether damper is blocked
155 | 5155 | B | 10 | N/A | X |  | Damper motor (smoke-evacuation damper): Unable to achieve setpoint | Check whether damper is blocked
156 | 5156 | B | 10 | N/A | X |  | Damper motor (8): Unable to achieve setpoint | Check whether damper is blocked
157 | 5157 | B | 10 | N/A | X |  | Valve motor (heating 1): Unable to achieve setpoint | Check whether valve is blocked
158 | 5158 | B | 10 | N/A | X |  | Valve motor (cooling): Unable to achieve setpoint | Check whether valve is blocked
159 | 5159 | B | 10 | N/A | X |  | Valve motor (heating 2): Unable to achieve setpoint | Check whether valve is blocked
160 | 5160 | B | 10 | N/A | X |  | Valve motor (heat exchanger): Unable to achieve setpoint | Check whether valve is blocked
161 | 5161 | B | 10 | N/A | X |  | Valve motor (pre-heating): Unable to achieve setpoint | Check whether valve is blocked
162 | 5162 | B | 10 | N/A | X |  | Valve motor (6): Unable to achieve setpoint | Check whether valve is blocked
163 | 5163 | B | 10 | N/A | X |  | Valve motor (7): Unable to achieve setpoint | Check whether valve is blocked
164 | 5164 | B | 10 | N/A | X |  | Damper motor (extract damper): Unable to achieve setpoint | Check whether damper is blocked
166 | 5166 | B | 10 | N/A |  |  | Fire damper not closed | Fire damper not closed. Check damper
167 | 5167 | B | 10 | N/A |  |  | Fire damper not open | Fire damper not open. Check damper
168 | 5168 | B | 300 | N/A | X |  | Heating 2 cut out due to low airflow | Airflow through electric heating coil too low for more than 5 minutes.
169 | 5169 | B | 30 | N/A |  |  | Electric heating coil 2: overheating alarm | Overheating thermostat in electric heating coil 2 has cut out.
170 | 5170 | B | 30 | N/A |  |  | Contactor for electric heating coil 2 is stuck | Digital input Heating coil 2 error" closed when heating relay 21 is open. Contact surface burned in position."
171 | 5171 | A | 10 | N/A | X | X | Temperature sensor error: Water heating coil 2 | Water heating coil temp. sensor disconnected/short-circuited. Sensor not configured for a temperature input
172 | 5172 | A | 10 | N/A |  | X | Pump alarm, heating 2 | Digital input water heating coil 2 error
173 | 5173 | A | 10 | N/A |  | X | Frost alarm water heating coil 2 | Low supply temperature. Circulation pump defective. Low outdoor air temperature
174 | 5174 | A | 10 | N/A | X | X | Temperature sensor error: combi-coil | Combi-coil return water sensor disconnected/short-circuited. Sensor not configured for a temperature input
175 | 5175 | A | 10 | N/A |  | X | Pump alarm combi-coil | Digital input Combi-coil alarm" open. Alarm from circulation pump"
176 | 5176 | A | 10 | N/A |  | X | Combi-coil heating frost alarm | [nan]
177 | 5177 | A | 10 | N/A |  | X | Combi-coil cooling frost alarm | [nan]
178 | 5178 | B | 10 | N/A |  |  | Alarm from heat exchanger or circulation pump | Digital input Heat exchanger alarm" open or alarm from circulation pump"
179 | 5179 | B | 10 | N/A | X |  | Temperature sensor fault: heat pump | Air temp. sensor beside heat pump condenser disconnected/short-circuited; sensor not configured for a temperature input
180 | 5180 | A | 10 | N/A |  | X | Frostalarm air | Frost thermostat tripped: Flow temperature low, Circulation pump error, outdoor temperature low.
181 | 5181 | B | 10 | N/A | X |  | Pressure sensor heatpump not configured | Pressure sensor for dynamic de-icing of heatpump is not configured
182 | 5182 | B | 1200 | N/A | X |  | Dynamic de-icing heatpump not measured | Dynamic de-icing heatpump not measured
183 | 5183 | B | 10 | N/A | X |  | Pressure sensor cross-flow heat exchanger not configured | Pressure sensor cross-flow heat exchanger not configured
184 | 5184 | B | 1200 | N/A | X |  | Dynamic de-icing cross-flow heat exchanger not measured | Dynamic de-icing cross-flow heat exchanger not measured
185 | 5185 | A | 10 | N/A |  | X | [nan] | [nan]
186 | 5186 | A | 10 | N/A |  | X | Dynamic de-icing crossflow heat exchanger not measured | Dynamic de-icing crossflow heat exchanger not measured
187 | 5187 | B | 10 | N/A |  |  | VVB cool/freeze, Pump Alarm | VVB cool/freeze, Pump Alarm
188 | 5188 | B | 10 | N/A | X |  | Temperature sensor fault: VVB cool/freeze, before condenser | VVB cool/freeze temp. sensor disconnected/short-circuited; sensor not configured for a temperature input
189 | 5189 | B | 10 | N/A | X |  | Temperature sensor fault: VVB cool/freeze, after condenser | Shunt battery temp. sensor disconnected/short-circuited; sensor not configured for a temperature input
190 | 5190 | B | 10 | N/A | X |  | Temperature sensor 1 fault: Room | Room temp. sensor 1 disconnected/short-circuited
191 | 5191 | B | 10 | N/A | X |  | Temperature sensor 2 fault: Room | Room temp. sensor 2 disconnected/short-circuited
192 | 5192 | A | 10 | N/A |  | X | Return water sensor error | Return water sensor disconnected/short-circuited.
193 | 5193 | B | 10 | N/A | X |  | Return water sensor is not configured. | Return water sensor is not configured.
194 | 5194 | B | 10 | N/A | X |  | Humidity sensor (HTH6202): No communication | Humidity sensor (HTH6202): No communication
195 | 5195 | B | 10 | N/A | X |  | Humidity sensor (HTH6203): No communication | Humidity sensor (HTH6203): No communication
196 | 5196 | B | 10 | N/A | X |  | Humidifier: Configuration error | Outputs to humidifier are not configured
197 | 5197 | B | 10 | N/A | X |  | Humidifier: Alarm | Alarm input for humidifier is activated
198 | 5198 | B | 1200 | N/A | X |  | High air humidity in the supply air | High air humidity in the supply air
199 | 5199 | B | 1200 | N/A | X |  | Low air humidity in the supply air | Low air humidity in the supply air
200 | 5200 | B | 1200 | N/A | X |  | High air humidity in the extract air | High air humidity in the extract air
201 | 5201 | B | 1200 | N/A | X |  | Low air humidity in the extract air | Low air humidity in the extract air
202 | 5202 | B | 10 | N/A | X |  | Sensor error in water cooling | Sensor error in water cooling
203 | 5203 | A | 10 | N/A | X | X | Extension module EXT 3: No communication | EXT 3 extension module not connected to bus. Fault in bus cable. Address button set wrong.
204 | 5204 | A | 10 | N/A | X | X | Extension module EXT 4: No communication | EXT 4 extension module not connected to bus. Fault in bus cable. Address button set wrong.
205 | 5205 | A | 10 | N/A | X | X | Extension module EXT 5: No communication | EXT 5 extension module not connected to bus. Fault in bus cable. Address button set wrong.
206 | 5206 | A | 10 | N/A | X | X | Extension module EXT 6: No communication | EXT 6 extension module not connected to bus. Fault in bus cable. Address button set wrong.
207 | 5207 | A | 10 | N/A | X | X | Extension module EXT 7: No communication | EXT 7 extension module not connected to bus. Fault in bus cable. Address button set wrong.
208 | 5208 | B | 10 | N/A | X |  | Room control: No communication | Room control: No communication
209 | 5209 | B | 10 | N/A | X |  | VTH-6202, VOC sensor, no communication | VTH-6202, VOC sensor not connected to bus. Fault in bus cable
210 | 5210 | B | 600 | N/A | X |  | VTH-6202, VOC sensor error | VTH-6202, VOC sensor error, measured value outside measurement range
211 | 5211 | B | 10 | N/A | X |  | HTH-6204, humidity sensor: No communication | HTH-6204, humidity sensor not connected to bus. Fault in bus cable
212 | 5212 | B | 10 | N/A | X |  | Dew point sensor error | Dew point sensor error
213 | 5213 | B | 300 | N/A | X |  | Alarm 213 | Alarm 213 triggered
214 | 5214 | A | 10 | N/A | X | X | Extension module EXT 8: No communication | EXT 8 extension module not connected to bus. Fault in bus cable. Address button set wrong.
215 | 5215 | B | 30 | N/A |  |  | Pre-heating coil: Contactor error | Contactor for pre-heating coil is stuck
216 | 5216 | B | 30 | N/A |  |  | Pre-heating coil, overheating alarm | Pre-heating coil, overheating alarm
217 | 5217 | A | 10 | N/A | X | X | Pre-heating coil, hot water sensor error | Pre-heating coil, hot water sensor error
218 | 5218 | A | 10 | N/A |  | X | Pre-heating coil, pump alarm | Pre-heating coil, pump alarm
219 | 5219 | A | 10 | N/A |  | X | Pre-heating coil, frost alarm | Pre-heating coil, frost alarm
220 | 5220 | A | 10 | N/A | X | X | Pre-heating coil, airflow sensor error | Pre-heating coil, airflow sensor error
221 | 5221 | B | 300 | N/A | X |  | Pre-heating coil, reduced output | Pre-heating coil, reduced output
222 | 5222 | B | 300 | N/A | X |  | Heat exchanger efficiency is too low | Heat exchanger efficiency is below minimum setpoint
223 | 5223 | A | 10 | N/A | X | X | Supply air freq. conv. (ATV): No communication | ATV not connected to bus in FanIO connector B. Fault in bus cable.
224 | 5224 | A | 10 | N/A | X | X | Extract air frequency converter (ATV): No communication | ATV not connected to bus in FanIO connector B. Fault in bus cable.
225 | 5225 | A | 10 | N/A |  | X | Error ATV supply air frequency converter | An error has been registered in the ATV supply air frequency converter: further information via the ATV display
226 | 5226 | A | 10 | N/A |  | X | Error ATV extract air frequency converter | An error has been registered in the ATV extract air frequency converter: further information via the ATV display
227 | 5227 | A | 10 | N/A |  | X | Frostalarm - fluid coupled heat exchanger | Frostalarm - fluid coupled heat exchanger
228 | 5228 | B | 30 | N/A |  |  | Contactor for electrical frostprotection battery stuck | Contactor for electrical frostprotection battery stuck
229 | 5229 | B | 30 | N/A |  |  | Electric frostprotection battery: overheating alarm | Overheat thermostat in electric frostprotection battery has cut out.
230 | 5230 | B | 300 | N/A | X |  | Reduced frostprotection on electric frostprotection battery | Power of electric frostprotection battery reduced due to low air flow
231 | 5231 | B | 1200 | N/A | X |  | De-icing pressure, rotary heat exchanger is not measured | De-icing pressure, rotary heat exchanger is not measured, dynamic pressure control cannot be used.
232 | 5232 | B | 10 | N/A | X |  | PTH sensor, rotary heat exchanger, configuration error | PTH sensor (extract air/exhaust air) rotary heat exchanger not configured
233 | 5233 | B | 1800 | N/A | X |  | Rotary heat exchanger is iced up | Rotary heat exchanger is iced up. Outdoor air temperature is lower than 0°C and the pressure drop across the rotor has been higher than the setpoint for more than 30 minutes
234 | 5234 | B | 1800 | N/A |  |  | Rotary heat exchanger is soiled | Rotary heat exchanger is soiled. Outdoor air temperature is higher than 0°C and the pressure drop across the rotor has been higher than the setpoint for more than 30 minutes
235 | 5235 | A | 10 | N/A |  | X | Supply air, EC-2 controller: Alarm stop | Motor stopped due to alarm from EC-2 controller
236 | 5236 | A | 10 | N/A |  | X | Supply air, EC-2 controller: Rotor blocked | EC-2 motor is blocked
237 | 5237 | B | 10 | N/A |  |  | Supply air, EC-2 controller: Power restriction active | Ramp time too short. Motor (EC-2) overloaded. Wrong motor type
238 | 5238 | B | 10 | N/A |  |  | Supply air, EC-2 controller: Low supply voltage (Vlo) | Low mains supply (EC-2)
239 | 5239 | B | 10 | N/A |  |  | Supply air, EC-2 controller: High supply voltage (Vhi) | High mains supply (EC-2)
240 | 5240 | B | 10 | N/A |  |  | Supply air, EC-2 controller: High temperature (Thi) | High ambient temperature. Overload of EC-2 controller
241 | 5241 | B | 10 | N/A |  |  | Supply air, EC-2 controller: High internal ripple voltage | Mains voltage unstable (EC-2)
242 | 5242 | A | 10 | N/A |  | X | Extract air, EC-2 controller: Alarm stop | Motor stopped due to alarm from EC-2 controller
243 | 5243 | A | 10 | N/A |  | X | Extract air, EC-2 controller: Rotor blocked | EC-2 motor is blocked
244 | 5244 | B | 10 | N/A |  |  | Extract air, EC-2 controller: Power restriction active | Ramp time too short. Motor (EC-2) overloaded. Wrong motor type
245 | 5245 | B | 10 | N/A |  |  | Extract air, EC-2 controller: Low supply voltage (Vlo) | Low mains supply (EC-2)
246 | 5246 | B | 10 | N/A |  |  | Extract air, EC-2 controller: High supply voltage (Vhi) | High mains supply (EC-2)
247 | 5247 | B | 10 | N/A |  |  | Extract air, EC-2 controller: High temperature (Thi) | High ambient temperature. Overload of EC-2 controller
248 | 5248 | B | 10 | N/A |  |  | Extract air, EC-2 controller: High internal ripple voltage | Mains voltage unstable (EC-2)
249 | 5249 | B | 10 | N/A |  |  | Supply air, EC-2 controller: Loss of supply phase | Mains voltage lacking a phase
250 | 5250 | B | 10 | N/A |  |  | Extract air, EC-2 controller: Loss of supply phase | Mains voltage lacking a phase
251 | 5251 | A | 10 | N/A | X | X | Supply air, EC-2 controller: No communication | EC-2 not connected to bus in FanIO connector C. Fault in bus cable. Bus cable in EC-2 mounted in connector B instead of C
252 | 5252 | A | 10 | N/A | X | X | Extract air, EC-2 controller: No communication | EC-2 not connected to bus in FanIO connector C. Fault in bus cable. Bus cable in EC-2 mounted in connector B instead of C
253 | 5253 | B | 10 | N/A |  |  | Temperature sensor (TTH): No communication | Temperature sensor not connected to bus. Fault in bus cable
254 | 5254 | B | 10 | N/A |  |  | Alarm 254 | Alarm 254 triggered
255 | 5255 | B | 10 | N/A |  |  | Supply airflow correction, temperature sensor error | Supply airflow correction, temperature sensor error
256 | 5256 | B | 10 | N/A | X |  | Temperature sensor error: Supplementary sensor 1 | Temperature sensor error: Supplementary sensor 1
257 | 5257 | B | 10 | N/A | X |  | Temperature sensor error: Supplementary sensor 2 | Temperature sensor error: Supplementary sensor 2
258 | 5258 | B | 10 | N/A | X |  | Temperature sensor error: Supplementary sensor 3 | Temperature sensor error: Supplementary sensor 3
259 | 5259 | B | 10 | N/A | X |  | Temperature sensor error: Supplementary sensor 4 | Temperature sensor error: Supplementary sensor 4
260 | 5260 | A | 10 | N/A |  | X | Supply controller 1 has the wrong type number or is defect | Replace controller 1
261 | 5261 | A | 10 | N/A |  | X | Supply controller 2 has the wrong type number or is defect | Replace controller 2
262 | 5262 | A | 10 | N/A |  | X | Discharge/exhaust controller 1 has the wrong type number or is defect | Replace controller 1
263 | 5263 | A | 10 | N/A |  | X | Discharge/exhaust controller 2 has the wrong type number or is defect | Replace controller 2
264 | 5264 | A | 10 | N/A | X | X | Room sensor (TTH-6040-W): No communication | Room sensor (TTH-6040-W): No communication
265 | 5265 | B | 10 | N/A | X |  | Low oil level in DX/HP cooler compressor. | Low oil level in DX/HP cooler compressor
266 | 5266 | A | 10 | N/A | X |  | Manual fireman's stop | Manual fireman's stop
267 | 5267 | B | 10 | N/A | X |  | Smoke evacuation is active with external fan | Smoke evacuation is active with external fan
268 | 5268 | B | 10 | N/A | X |  | Room from BMS temperature out of min/max. limits - AHU using extract temperature sensor | Room temperature from BMS out of min/max. limits - AHU using extract temperature sensor
269 | 5269 | B | 10 | N/A | X |  | Outdoor air temperature from BMS out of range | Outdoor air temperature from BMS out of min/max. limits - AHU using another mounted outdoor sensor
270 | 5270 | B | 10 | N/A | X |  | Smoke evacuation fan error: Motor not starting | Smoke evacuation fan error: Motor not starting
271 | 5271 | B | 10 | N/A | X |  | Replace outdoor air filter and reset filter replacement timer | The set time for filter replacement has been exceeded - change filter and reset the filter replacement timer
272 | 5272 | B | 10 | N/A | X |  | Replace extract air filter and reset filter replacement timer | The pre-set time for filter change has expired - change filter and reset filter change timer
273 | 5273 | B | 10 | N/A | X |  | Supply air controller: Power limit is active | Supply air controller: Power limit is active
274 | 5274 | B | 10 | N/A | X |  | Extract air controller: Power limit is active | Extract air controller: Power limit is active
275 | 5275 | A | 10 | N/A | X |  | Supply air, FC/DV controller: Rotor blocked | FC/DV motor is blocked
276 | 5276 | A | 10 | N/A | X |  | Extract air, FC/DV controller: Rotor blocked | FC/DV motor is blocked
277 | 5277 | A | 10 | N/A |  | X | Supply air controller (master): Overload alarm | Supply air controller (master): Overload alarm
278 | 5278 | A | 10 | N/A |  | X | Extract air controller (master): Overload alarm | Extract air controller (master): Overload alarm
279 | 5279 | A | 10 | N/A |  | X | Supply air controller (slave): Overload alarm | Supply air controller (slave): Overload alarm
280 | 5280 | A | 10 | N/A |  | X | Extract air controller (slave): Overload alarm | Extract air controller (slave): Overload alarm
281 | 5281 | B | 10 | N/A |  |  | Supply air fan stopped due to ice protection | Supply air fan stopped. Supply air temperature lower than setpoint for min. supply air temperature for more than 10 mins.
282 | 5282 | A | 10 | N/A | X | X | Room control (Air2-HMI-20T): No communication | Room control (Air2-HMI-20T): No communication
283 | 5283 | B | 10 | N/A |  |  | Alarm 283 | Alarm 283 activated
284 | 5284 | B | 10 | N/A |  |  | Alarm 284 | Alarm 284 activated
285 | 5285 | B | 10 | N/A |  |  | Alarm 285 | Alarm 285 activated
286 | 5286 | B | 10 | N/A |  |  | Alarm 286 | Alarm 286 activated
287 | 5287 | B | 10 | N/A |  |  | Alarm 287 | Alarm 287 activated
288 | 5288 | B | 10 | N/A |  |  | Alarm 288 | Alarm 288 activated
289 | 5289 | B | 10 | N/A |  |  | Position of smoke evacuation damper not achieved | Position of smoke evacuation damper not achieved
290 | 5290 | B | 10 | N/A |  |  | Position of bypass smoke evacuation damper not achieved | Position of bypass smoke evacuation damper not achieved
291 | 5291 | A | 10 | N/A | X | X | Pressure transmitter 1 (PTH6202-1): No communication | Pressure transmitter 1 (PTH6202-1) No communication
292 | 5292 | A | 10 | N/A | X | X | Pressure transmitter 2 (PTH6202-2): No communication | Pressure transmitter 2 (PTH6202-2): No communication
293 | 5293 | A | 10 | N/A | X | X | Pressure transmitter 3 (PTH6202-3): No communication | Pressure transmitter 3 (PTH6202-3): No communication
294 | 5294 | A | 10 | N/A | X | X | Pressure transmitter 4 (PTH6202-4): No communication | Pressure transmitter 4 (PTH6202-4): No communication
295 | 5295 | A | 10 | N/A | X | X | Pressure transmitter 5 (PTH6202-5): No communication | Pressure transmitter 5 (PTH6202): No communication
296 | 5296 | B | 600 | N/A |  |  | Supply air filter - alarm | Supply air filter - alarm
297 | 5297 | B | 600 | N/A |  |  | Extract air filter 2 - alarm | Extract air filter 2 - alarm
298 | 5298 | B | 10 | N/A | X |  | Replace supply air filter and reset filter replacement timer | Replace supply air filter and reset filter replacement timer
299 | 5299 | B | 10 | N/A | X |  | Replace extract air filter 2 and reset filter replacement timer | Replace extract air filter 2 and reset filter replacement timer
300 | 5300 | B | 30 | N/A |  |  | Gas heater 1 alarm | Gas heater 1 alarm description
301 | 5301 | B | 30 | N/A |  |  | Gas heater 2 alarm | Gas heater 2 alarm description
302 | 5302 | B | 30 | N/A |  |  | Gas preheater alarm | Gas preheater alarm description
303 | 5303 | B | 10 | N/A | X |  | Zone 1: No communication | Zone 1: No communication
304 | 5304 | B | 10 | N/A | X |  | Zone 2: No communication | Zone 2: No communication
305 | 5305 | B | 10 | N/A | X |  | Zone 3: No communication | Zone 3: No communication
306 | 5306 | B | 10 | N/A | X |  | Zone 4: No communication | Zone 4: No communication
307 | 5307 | B | 10 | N/A | X |  | Zone 1: At least one active alarm | Zone 1: At least one active alarm
308 | 5308 | B | 10 | N/A | X |  | Zone 2: At least one active alarm | Zone 2: At least one active alarm
309 | 5309 | B | 10 | N/A | X |  | Zone 3: At least one active alarm | Zone 3: At least one active alarm
310 | 5310 | B | 10 | N/A | X |  | Zone 4: At least one active alarm | Zone 4: At least one active alarm
311 | 5311 | B | 10 | N/A | X |  | Temperature sensor error: Heat recovery efficiency | Temperature sensor error: Heat recovery efficiency
312 | 5312 | B | 10 | N/A | X |  | CVM-MINI: No communication | CVM-MINI: No communication
313 | 5313 | B | 10 | N/A | X |  | CVM-MINI Cool: No communication | CVM-MINI Cool: No communication
314 | 5314 | A | 10 | N/A | X |  | Extension module45 3 (EXT45 3): No communication | EXT45 3 not connected to bus. Fault in bus cable. Address button set wrong.
315 | 5315 | B | 10 | N/A | X |  | Outdoor sensor (TTH-6040-O): No communication | Outdoor sensor (TTH-6040-O): No communication
316 | 5316 | A | 10 | N/A | X | X | Damper motor (exhaust Backup damper), ID 146: No communication | Motor not connected to bus. Fault in bus cable. Motor address must be set to 146 decimal/92 hex.
317 | 5317 | B | 10 | N/A | X |  | Damper motor (exhaust Backup air): Unable to achieve setpoint | Check whether damper is blocked
318 | 5318 | A | 10 | N/A | X | X | Damper motor (supply Backup), ID 147: No communication | Motor not connected to bus. Fault in bus cable. Motor address must be set to 147 decimal/93 hex.
319 | 5319 | B | 10 | N/A | X |  | Damper motor (supply Backup air): Unable to achieve setpoint | Check whether damper is blocked
320 | 5320 | B | 10 | N/A | X |  | Supply Fan wall alarm | Supply Fan wall alarm description
321 | 5321 | B | 10 | N/A | X |  | Exhaust Fan wall alarm | Exhaust Fan wall alarm description
323 | 5323 | A | 10 | N/A | X | X | Pressure transmitter 8 (PTH6202): No communication | Pressure transmitter 8 (PTH6202): No communication
324 | 5324 | B | 10 | N/A | X |  | Excessive extract air damper utilization | Excessive extract air damper utilization
325 | 5325 | B | 10 | N/A | X |  | Excessive outdoor air damper utilization | Excessive outdoor air damper utilization
326 | 5326 | A | 30 | N/A |  | X | Supply backup air fan, alarm | Supply backup air fan, alarm
327 | 5327 | A | 30 | N/A |  | X | Exhaust backup air fan, alarm | Exhaust backup air fan, alarm
328 | 5328 | A | 30 | N/A |  | X | Temperature sensor fault: Extract air Heat pump | Extract air Heat pump temp. sensor disconnected/short-circuted
333 | 5333 | A | 10 | N/A | X |  | The AHU operation is blocked | The AHU operation is blocked
334 | 5334 | A | 10 | N/A |  | X | Fire thermostat in Electric heating coil alarm | Fire thermostat in Electric heating coil alarm
335 | 5335 | A | 10 | N/A |  | X | Fire thermostat in Electric heating pre-heating coil alarm | Fire thermostat in Electric heating pre-heating coil alarm
337 | 5337 | B | 10 | N/A | X |  | OJ-DC Drive compressor communication alarm | OJ-DC Drive compressor communication alarm
338 | 5338 | B | 10 | N/A | X |  | OJ-DC Drive compressor high current alarm | OJ-DC Drive compressor high current alarm
339 | 5339 | B | 10 | N/A | X |  | OJ-DC Drive compressor low voltage alarm | OJ-DC Drive compressor low voltage alarm
340 | 5340 | B | 10 | N/A | X |  | OJ-DC Drive compressor high voltage alarm | OJ-DC Drive compressor high voltage alarm
341 | 5341 | B | 10 | N/A | X |  | OJ-DC Drive compressor high temperature alarm | OJ-DC Drive compressor high temperature alarm
342 | 5342 | B | 10 | N/A |  |  | OJ-DC Drive input phase compressor alarm | OJ-DC Drive input phase compressor alarm
343 | 5343 | B | 10 | N/A |  |  | OJ-DC Drive compressor rotor blocked | OJ-DC Drive compressor rotor blocked
344 | 5344 | B | 10 | N/A |  |  | OJ-DC Drive compressor current limit alarm | OJ-DC Drive compressor current limit alarm
345 | 5345 | B | 10 | N/A |  |  | OJ-DC Drive compressor voltage limit alarm | OJ-DC Drive compressor voltage limit alarm
346 | 5346 | B | 10 | N/A |  |  | OJ-DC Drive compressor rotor direction alarm | OJ-DC Drive compressor rotor direction alarm
347 | 5347 | B | 10 | N/A |  |  | OJ-DC Drive compressor internal alarm | OJ-DC Drive compressor internal alarm
348 | 5348 | B | 10 | N/A |  |  | OJ-DC Drive compressor internal com alarm | OJ-DC Drive compressor internal com alarm
349 | 5349 | B | 10 | N/A |  |  | OJ-DC Drive compressor Earth fault alarm | OJ-DC Drive compressor Earth fault alarm
350 | 5350 | B | 10 | N/A | X |  | OJ-DC Drive compressor Motor phase alarm | OJ-DC Drive compressor Motor phase alarm
351 | 5351 | B | 10 | N/A |  |  | OJ-DC Drives compressor communication error MOC | OJ-DC Drives compressor communication error MOC
352 | 5352 | B | 10 | N/A |  |  | OJ-DC Drive compressor 24V overload alarm | OJ-DC Drive compressor 24V overload alarm
353 | 5353 | B | 10 | N/A |  |  | OJ-DC Drive compressor internal bootloader alarm | OJ-DC Drive compressor internal bootloader alarm
354 | 5354 | B | 10 | N/A |  |  | OJ-DC Drive compressor internal com alarm | OJ-DC Drive compressor internal com alarm
355 | 5355 | B | 10 | N/A | X |  | OJ-DC Drive compressor Motor overheat alarm | OJ-DC Drive compressor Motor overheat alarm
356 | 5356 | B | 10 | N/A |  |  | OJ-DC Drive compressor Start up alarm | OJ-DC Drive compressor Start up alarm
357 | 5357 | B | 10 | N/A | X |  | OJ-DC Drive compressor Pressure relax alarm | OJ-DC Drive compressor Pressure relax alarm
358 | 5358 | B | 10 | N/A | X |  | OJ-DC Drive compressor Max start alarm | OJ-DC Drive compressor Max start alarm
359 | 5359 | B | 10 | N/A | X |  | OJ-DC Drive compressor Min run time alarm | OJ-DC Drive compressor Min run time alarm
360 | 5360 | B | 10 | N/A | X |  | OJ-DC Drive compressor overloaded | OJ-DC Drive compressor overloaded
361 | 5361 | B | 10 | N/A |  |  | Boost is enabled in both DC drive and AHU controller | Boost is enabled in both DC drive and AHU controller
362 | 5362 | A | 10 | N/A |  | X | Incorrect De-icing heat pump | Incorrect De-icing heat pump
363 | 5363 | A | 10 | N/A |  | X | Incorrect De-icing water temp. | Incorrect De-icing water temp.
© 2023 OJ Electronics A/S · ® The OJ trademark is a registered trademark belonging to OJ Electronics A/S

## Danish
Alarmlist, OJ-Air2 SW 6.71 | [6 empty] | WEB/HMI text
Alarm- nummer | Cloud Alarm-nummer | Alarm-type | Alarm- forsink sek. | Alarm-grænse | Auto reset | Anlæg stop | WEB/HMI text | Pop-up text
1 | 5001 | A | 10 | N/A |  |  | Brandalarm | Brandalarm via digital indgang
2 | 5002 | A | 10 | N/A |  | X | Ekstern brandtermostat alarm | Ekstern brandtermostat alarm via digital indgang
3 | 5003 | A | 10 | N/A |  | X | Intern brandalarm | Høj tilluft-/fralufttemperatur i ventilationsaggregat
4 | 5004 | B | 10 | N/A | X | X | Ekstern stop aktiveret | Ekstern stop aktiveret via digital indgang
7 | 5007 | A | 10 | N/A | X | X | Tilluft EC Contrl.: Ingen kommunikation | EC controlleren er ikke tilsluttet bus i FanIO stik B, fejl i buskabel, buskabel i EC er tilsluttet i FanIO stik A i stedet for B
8 | 5008 | A | 10 | N/A | X | X | Fraluft EC Controller.: Ingen kommunikation | EC controlleren er ikke tilsluttet bus i FanIO stik B, fejl i buskabel, buskabel i EC er tilsluttet i FanIO stik A i stedet for B
9 | 5009 | B | 1200 | N/A | X |  | Luftmængdekompensering af filtervagt ikke udmålt | Udmåling af filter trykreference ikke udført. Udløses efter 20 minutter.
10 | 5010 | B | 10 | N/A | X |  | Håndterminal: Ingen kommunikation | Håndterminal ikke tilsluttet bus, fejl i buskabel
11 | 5011 | A | 10 | N/A | X | X | FanIO 1: Ingen kommunikation | FanIO ikke tilslulttet bus i FanIO stik A, fejl i buskabel, FanIO DIP switche står forkert
12 | 5012 | A | 10 | N/A | X | X | FanIO 2: Ingen kommunikation | FanIO ikke tilslulttet bus i FanIO stik A, fejl i buskabel, FanIO DIP switche står forkert
13 | 5013 | A | 10 | N/A | X | X | Udvidelsesmodul EXT 1: Ingen kommunikation | EXT 1 udvidelsesmodul ikke tilsluttet bus, fejl i buskabel, addresseknap står forkert
14 | 5014 | A | 10 | N/A | X | X | Udvidelsesmodul EXT 2: Ingen kommunikation | EXT 2 udvidelsesmodul ikke tilsluttet bus, fejl i buskabel, addresseknap står forkert
15 | 5015 | B | 10 | N/A | X |  | LON gateway: Ingen kommunikation | LON ikke tilsluttet bus, Fejl i buskabel.
16 | 5016 | A | 10 | N/A | X | X | Tilluft frekv.omf.: Ingen kommunikation | Frekvensomformer er ikke tilsluttet bus stik B i FanIO, fejl i buskabel, buskabel i FC monteret i stik A i stedet for B.
17 | 5017 | A | 10 | N/A | X | X | Fraluft frekv.omf.: Ingen kommunikation | Frekvensomformer er ikke tilsluttet bus stik B i FanIO, fejl i buskabel, buskabel i FC monteret i stik A i stedet for B.
18 | 5018 | A | 10 | N/A | X | X | Roterende varmeveksler: Ingen kommunikation | EXC drev ikke tilsluttet bus, fejl i buskabel
19 | 5019 | A | 10 | N/A | X | X | Tryktransmitter (PTH): Ingen kommunikation | PTH ikke tilsluttet bus, fejl i buskabel, adresseknap står forkert.
20 | 5020 | A | 10 | N/A | X | X | Temperaturfølerfejl: Tilluft | Tillufttemp.føler afbrudt/kortsluttet, føleren ikke konfigureret til en temperaturindgang.
21 | 5021 | A | 10 | N/A | X | X | Temperaturfølerfejl: Fraluft | Fralufttemp.føler afbrudt/kortsluttet, føleren ikke konfigureret til en temperaturindgang
22 | 5022 | A | 10 | N/A | X | X | Temperaturfølerfejl: Rum | Rumtemp.føler afbrudt/kortsluttet, føleren ikke konfigureret til en temperaturindgang
23 | 5023 | A | 10 | N/A | X | X | Temperarturfølerfejl: Afkast | Afkasttemp.føler afbrudt/kortsluttet, føleren ikke konfigureret til en temperaturindgang
24 | 5024 | A | 10 | N/A | X | X | Temperaturfølerfejl: Udetemperatur | Udetemp.føler afbrudt/kortsluttet, føleren ikke konfigureret til en temperaturindgang
25 | 5025 | A | 10 | N/A | X | X | Temperaturfølerfejl: Vandvarmeflade 1 | Temp. føler vandvarmeflade afbrudt/kortsluttet, føleren ikke konfigureret til en temperaturindgang
26 | 5026 | A | 10 | N/A | X | X | Temperaturfølerfejl: Varmegenvinding | Genvindingstemp.føler afbrudt/kortsluttet, føleren ikke konfigureret til en temperaturindgang.
27 | 5027 | A | 10 | N/A |  | X | Pumpe alarm: Vandvarmeflade 1 | Varmeflade 1. Fejl på pumpe.
28 | 5028 | A | 10 | N/A |  | X | Frostalarm: Vandvarmeflade 1 | Lav fremløbstemperatur, cirkulationspumpe defekt, lav udetemperatur
30 | 5030 | A | 10 | N/A |  | X | Tilluft frekv.omf.: Lav forsyningsspænding (Vlo) | Netspændingen til tilluft frekvensomformer er lav. Kontroller forsyningsspænding.
31 | 5031 | A | 10 | N/A |  | X | Tilluft frekv.omf.: Høj forsyningsspænding (Vhi) | Høj netspænding, stop rampetid for kort
32 | 5032 | A | 10 | N/A |  | X | Tilluft frekv.omf.: Høj udgangsstrøm (Ihi) | Kortslutning i motor eller kabel, motor blokeret, forkert motor type
33 | 5033 | A | 10 | N/A |  | X | Tilluft frekv.omf.: Høj temperatur (Thi) | Høj omgivelsestemperatur, overbelastning af frekvensomformer
34 | 5034 | A | 10 | N/A |  | X | Tilluft frekv.omf.: Manglende forsyningsfase | Netspændingen mangler en fase
35 | 5035 | B | 10 | N/A |  |  | Tilluft frekv.omf.: Høj intern ripple spænding | Netspænding ustabil, frekvensomformer overbelastet
37 | 5037 | A | 30 | N/A |  | X | Tilluftventilator, alarm | Tilluftventilator, alarm
38 | 5038 | B | 600 | N/A |  |  | Udeluft filter | Tryktab over udeluftfilter for højt, filter tilstoppet
39 | 5039 | A | 10 | N/A |  | X | FanIO 1: +24V DC overbelastet | + 24V DC fra FanIO 1 klemme 14,16,18 kortsluttet, strømforbrug fra FanIO 1 overstiger 0,6A.
40 | 5040 | A | 10 | N/A |  | X | Fraluft frekv.omformer: Lav forsyningsspænding (Vlo) | Netspændingen til fraluft frekvensomformer er lav. Kontroller forsyningsspænding.
41 | 5041 | A | 10 | N/A |  | X | Fraluft frekv.omformer: Høj forsyningsspænding (Vhi) | Høj netspænding, stop rampetid for kort
42 | 5042 | A | 10 | N/A |  | X | Fraluft frekv.omformer: Høj udgangsstrøm (Ihi) | Kortslutning i motor eller kabel, motor blokeret, forkert motor type
43 | 5043 | A | 10 | N/A |  | X | Fraluft frekv.omformer: Høj temperatur (Thi) | Høj omgivelsestemperatur, overbelastning af frekvensomformer
44 | 5044 | A | 10 | N/A |  | X | Fraluft frekv.omformer: Manglende forsyningsfase | Netforsyning mangler en fase
45 | 5045 | B | 10 | N/A |  |  | Fraluft frekv.omformer: Høj intern ripple spænding | Netspænding ustabil, frekvensomformer overbelastet
47 | 5047 | A | 30 | N/A |  | X | Afkast-/fraluftventilator, alarm | Afkast-/fraluftventilator, alarm
48 | 5048 | B | 600 | N/A |  |  | Fraluft filter | Tryktab over fraluftfilter for højt, filter tilstoppet
49 | 5049 | A | 10 | N/A |  | X | FanIO 2: +24V DC overbelastet | + 24V DC fra FanIO 1 klemme 14,16,18 kortsluttet, strømforbrug fra FanIO 2 overstiger 0,6A.
50 | 5050 | B | 10 | N/A |  |  | Roterende varmeveksler: Ingen rotation | Ingen pulser fra rotationsvagt, rem til rotor sprunget, rotor går for trægt f.eks. pga. manglende opretning.
51 | 5051 | B | 10 | N/A |  |  | Roterende varmeveksler: Lav forsyningsspænding (Vlo) | Lav netspænding: Kontroller netforsyning
52 | 5052 | B | 10 | N/A |  |  | Roterende varmeveksler: Høj forsyningsspænding (Vhi) | Høj netspænding: Kontroller netforsyning
53 | 5053 | B | 10 | N/A |  |  | Roterende varmeveksler: Høj udgangsstrøm (Ihi) | Kortslutning i motor eller kabel, motor blokeret, forkert motor type
54 | 5054 | B | 10 | N/A |  |  | Roterende varmeveksler: Høj intern temperatur | Høj omgivelsestemperatur, overbelastning af EXC drev
55 | 5055 | B | 10 | N/A |  |  | Roterende varmeveksler: Moment overbelastning | Rotor går for trægt f.eks. pga. manglende opretning. Stepmotor kan ikke trække rotoren med korrekt rmp.
58 | 5058 | A | 300 | N/A |  | X | Frostalarm varmeveksler | Afkasttemperatur under frostgrænsen, selvom by-pass spjæld er helt åbent (0V)
59 | 5059 | A | 600 | N/A |  | X | Ingen varmegenvinding, lav temperatur | Genvindingstemp. i væskekoblet varmegenvindingsflade for lav i mere end 10 minutter.
60 | 5060 | A | 600 | N/A |  | X | Lav tillufttemperatur | Tillufttemperatur har været for lav i mere end 10 minutter. Utilstrækkelig varme til rådighed. Lav udetemperatur.
61 | 5061 | B | 600 | N/A |  |  | Høj tillufttemperatur | Tillufttemperatur har været for høj i mere end 10 minutter. Utilstrækkelig køling til rådighed. Høj udetemperatur.
62 | 5062 | B | 1200 | N/A |  |  | Lav fralufttemperatur | Fralufttemperatur har været for lav i mere end 20 minutter. Maks. tillufttemperatur for lav. Luftmængde for lav.
63 | 5063 | B | 1200 | N/A |  |  | Høj fralufttemperatur | Fralufttemperatur har været for høj i mere end 20 minutter. Min. tillufttemperatur for høj. Luftmængde for lav.
65 | 5065 | B | 300 | N/A | X |  | Varme 1 udkoblet pga. lav luftmængde | Luftmængde igennem elvarmeflade for lav i mere end 5 minutter.
66 | 5066 | B | 30 | N/A |  |  | Elvarmeflade 1: overhednings alarm | Overhedningstermostat i elvarmeflade udkoblet.
68 | 5068 | B | 30 | N/A |  |  | Kontaktor til elvarmeflade 1 hænger | Elvarmeflade 1 kan ikke koble ud pga. fejl i kontaktor.
70 | 5070 | B | 1200 | N/A | X |  | VOC/CO2 niveau for højt | VOC/CO2 niveau for højt i mere end 20 minutter. Maks. luftmængde for lav.
71 | 5071 | B | 600 | N/A | X |  | Lav tilluftmængde | Tilluftmængde for lav i mere end 10 minutter
72 | 5072 | B | 600 | N/A | X |  | Høj tilluftmængde | Tilluftmængde for høj i mere end 10 minutter
73 | 5073 | B | 600 | N/A | X |  | Lav fraluftmængde | Fraluftmængde for lav i mere end 10 minutter
74 | 5074 | B | 600 | N/A | X |  | Høj fraluftmængde | Fraluftmængde for høj i mere end 10 minutter
75 | 5075 | B | 600 | N/A |  |  | Lavt tillufttryk | Tillufttryk for lavt i mere end 10 minutter
76 | 5076 | A | 600 | N/A |  | X | Højt tillufttryk | Tillufttryk for højt i mere end 10 minutter
77 | 5077 | B | 600 | N/A |  |  | Lavt fralufttryk | Fralufttryk for lavt i mere end 10 minutter
78 | 5078 | A | 600 | N/A |  | X | Højt fralufttryk | Fralufttryk for højt i mere end 10 minutter
80 | 5080 | B | 3 | N/A |  |  | Kølefejl | Kølefejl: Alarm fra kølemaskine.
81 | 5081 | B | 3 | N/A |  |  | Lavt køletryk kreds 1 | Kølekreds 1: Trykket i fordamper for lavt. Manglende kølemiddel / lækage
82 | 5082 | B | 3 | N/A |  |  | Højt køletryk kreds 1 | Kølekreds 1: Trykket i kondensator for højt. For meget kølemiddel. Høj temperatur i kondensator.
83 | 5083 | B | 3 | N/A |  |  | Kølefejl 1: Kompressor 1 overhedet kreds 1 | Kølefejl 1: Kompressor 1 overhedet kreds 1
84 | 5084 | B | 3 | N/A |  |  | Kølefejl 2: Kompressor 2 overhedet kreds 1 | Kølefejl 2: Kompressor 2 overhedet kreds 1
85 | 5085 | B | 3 | N/A |  |  | Lavt køletryk kreds 2 | Kølekreds 2: Trykket i fordamper for lavt. Manglende kølemiddel / lækage
86 | 5086 | B | 3 | N/A |  |  | Højt køletryk kreds 2 | Kølekreds 2: Trykket i kondensator for højt. For meget kølemiddel. Høj temperatur i kondensator.
87 | 5087 | B | 3 | N/A |  |  | Kølefejl 3: Kompressor 1 overhedet kreds 2 | Kølefejl 3: Kompressor 1 overhedet kreds 2
88 | 5088 | B | 3 | N/A |  |  | Kølefejl 4:Kompressor 2 overhedet kreds 2 | Kølefejl 4:Kompressor 2 overhedet kreds 2
90 | 5090 | B | 3 | N/A |  |  | Tryktransmitter fejl: DX lavtryk 1 | Tryktransmitter fejl: DX lavtryk 1. Transmitteren er afbrudt eller kortsluttet
91 | 5091 | B | 3 | N/A |  |  | Tryktransmitter fejl: DX højtryk 1 | Tryktransmitter fejl: DX højtryk 1. Transmitteren er afbrudt eller kortsluttet
92 | 5092 | B | 3 | N/A |  |  | Tryktransmitter fejl: DX lavtryk 2 | Tryktransmitter fejl: DX lavtryk 2. Transmitteren er afbrudt eller kortsluttet
93 | 5093 | B | 3 | N/A |  |  | Tryktransmitter fejl: DX højtryk 2 | Tryktransmitter fejl: DX højtryk 2. Transmitteren er afbrudt eller kortsluttet
94 | 5094 | B | 10 | N/A | X |  | VOC/CO2 føler ikke konfigureret | VOC/CO2 føler ikke konfigureret
95 | 5095 | B | 10 | N/A | X |  | FanOpt. tilluft ikke konfigureret | FanOpt. tilluft ikke konfigureret
96 | 5096 | B | 10 | N/A | X |  | FanOpt. fraluft ikke konfigureret | FanOpt. fraluft ikke konfigureret
100 | 5100 | A | 10 | N/A | X | X | Tryktransmitter 0 (PTH6202): Ingen kommunikation | Tryktransmitter 0 (PTH6202): Ingen kommunikation
101 | 5101 | A | 10 | N/A | X | X | Tryktransmitter 1 (PTH6202): Ingen kommunikation | Tryktransmitter 1 (PTH6202): Ingen kommunikation
103 | 5103 | A | 10 | N/A | X | X | Tryktransmitter 3 (PTH6202): Ingen kommunikation | Tryktransmitter 3 (PTH6202): Ingen kommunikation
104 | 5104 | A | 10 | N/A | X | X | Tryktransmitter 4 (PTH6202): Ingen kommunikation | Tryktransmitter 4 (PTH6202): Ingen kommunikation
105 | 5105 | A | 10 | N/A | X | X | Tryktransmitter 5 (PTH6202): Ingen kommunikation | Tryktransmitter 5 (PTH6202): Ingen kommunikation
106 | 5106 | A | 10 | N/A | X | X | Tryktransmitter 6 (PTH6202): Ingen kommunikation | Tryktransmitter 6 (PTH6202): Ingen kommunikation
107 | 5107 | A | 10 | N/A | X | X | Tryktransmitter 7 (PTH6202): Ingen kommunikation | Tryktransmitter 7 (PTH6202): Ingen kommunikation
108 | 5108 | A | 10 | N/A | X | X | Udvidelsesmodul45 1 (EXT45 1): Ingen kommunikation | EXT45 1 ikke tilsluttet bus, Fejl i buskabel, Address knap står forkert
109 | 5109 | A | 10 | N/A | X |  | Udvidelsesmodul45 2 (EXT45 2): Ingen kommunikation | EXT45 2 ikke tilsluttet bus, Fejl i buskabel, Address knap står forkert
111 | 5111 | B | 10 | N/A | X |  | Tryktransmitter tilluft (PTH6202): Ingen kommunikation | Tryktransmitteren ikke tilsluttet bus, fejl i buskabel, adresse knap står forkert
112 | 5112 | B | 10 | N/A | X |  | Tryktransmitter fraluft (PTH6202): Ingen kommunikation | Tryktransmitteren ikke tilsluttet bus, fejl i buskabel, adresse knap står forkert
113 | 5113 | B | 10 | N/A | X |  | VOC/CO2 føler fejl: Føler afbrudt/kortsluttet | VOC/CO2 føler afbrudt/kortsluttet, føleren er ikke konfigureret til en analog indgang.
115 | 5115 | A | 10 | N/A |  | X | Tilluft controller: Alarm stop | Motor stoppet pga. alarm fra controller
116 | 5116 | A | 10 | N/A |  | X | Tilluft EC Controller: Rotor blokeret | EC motoren er blokeret
117 | 5117 | B | 2400 | N/A | X |  | Tilluft EC Controller: Strømbegrænsning aktiv | Rampetid for kort, motor overbelastet, forkert motor type
118 | 5118 | B | 10 | N/A |  |  | Tilluft EC Controller: Lav forsyningsspænding (Vlo) | Lav netspænding
119 | 5119 | B | 10 | N/A |  |  | Tilluft EC Controller: Høj forsyningsspænding (Vhi) | Høj netspænding
120 | 5120 | B | 10 | N/A |  |  | Tilluft EC Controller: Høj temperatur (Thi) | Høj omgivelsestemperatur, overbelastning af EC Controller
121 | 5121 | B | 10 | N/A |  |  | Tilluft EC Controller: Høj intern ripple spænding | Netspænding ustabil
122 | 5122 | A | 10 | N/A |  | X | Fraluft Controller: Alarm stop | Motor stoppet pga. alarm fra Controller
123 | 5123 | A | 10 | N/A |  | X | Fraluft EC Controller: Rotor blokeret | EC motoren er blokeret
124 | 5124 | B | 2400 | N/A | X |  | Fraluft EC Controller: Strømbegrænsning aktiv | Rampetid for kort, motor overbelastet, forkert motor type
125 | 5125 | B | 10 | N/A |  |  | Fraluft EC Controller: Lav forsyningsspænding (Vlo) | Lav netspænding
126 | 5126 | B | 10 | N/A |  |  | Fraluft EC Controller: Høj forsyningsspænding (Vhi) | Høj netspænding
127 | 5127 | B | 10 | N/A |  |  | Fraluft EC Controller: Høj temperatur (Thi) | Høj omgivelses temperatur, Overbelastning af EC Controller
128 | 5128 | B | 10 | N/A |  |  | Fraluft EC Controller: Høj intern ripple spænding | Netspænding ustabil
129 | 5129 | B | 10 | N/A |  |  | Tilluft EC Controller: Manglende forsyningsfase | Netspændingen mangler en fase
130 | 5130 | B | 10 | N/A |  |  | Fraluft EC Controller: Manglende forsyningsfase | Netspændingen mangler en fase
131 | 5131 | A | 10 | N/A | X | X | FanIO 1: Ingen kommunikation | FanIO ikke tilslulttet bus i FanIO stik A, fejl i buskabel, FanIO DIP switche står forkert
132 | 5132 | A | 10 | N/A | X | X | FanIO 2 : Ingen kommunikation | FanIO ikke tilslulttet bus i FanIO stik A, fejl i buskabel, FanIO DIP switche står forkert
133 | 5133 | A | 10 | N/A | X | X | Spjældmotor (Udeluft), ID 130: Ingen kommunikation | Motoren ikke tilsluttet bus. Fejl i bus kabel. Motor adresse skal indstilles til 130dec / 82hex.
134 | 5134 | A | 10 | N/A | X | X | Spjældmotor (Afkast), ID 131: Ingen kommunikation | Motoren ikke tilsluttet bus. Fejl i bus kabel. Motor adresse skal indstilles til 131dec / 83hex.
135 | 5135 | A | 10 | N/A | X | X | Spjældmotor (Omluft), ID 132: Ingen kommunikation | Motoren ikke tilsluttet bus. Fejl i bus kabel. Motor adresse skal indstilles til 132dec / 84hex ..
136 | 5136 | A | 10 | N/A | X | X | Spjældmotor (Varmeveksler), ID 133: Ingen kommunikation | Motoren ikke tilsluttet bus. Fejl i bus kabel. Motor adresse skal indstilles til 133dec / 85hex.
137 | 5137 | A | 10 | N/A | X | X | Spjældmotor (Tørrespjæld), ID 134: Ingen kommunikation | Motoren ikke tilsluttet bus. Fejl i bus kabel. Motor adresse skal indstilles til 134dec / 86hex.
138 | 5138 | A | 10 | N/A | X | X | Spjældmotor (Tilluft), ID 135: Ingen kommunikation | Motoren ikke tilsluttet bus. Fejl i bus kabel. Motor adresse skal indstilles til 135dec / 87hex.
139 | 5139 | A | 10 | N/A | X | X | Spjældmotor (Røg-evakueringspjæld), ID 136: Ingen kommunikation | Motoren ikke tilsluttet bus. Fejl i bus kabel. Motor adresse skal indstilles til 136dec / 88hex.
140 | 5140 | A | 10 | N/A | X | X | Spjældmotor (Røg-evakuering bypass spjæld), ID 137: Ingen kommunikation | Motoren ikke tilsluttet bus. Fejl i bus kabel. Motor adresse skal indstilles til 137dec / 89hex.
141 | 5141 | A | 10 | N/A | X | X | Ventilmotor (Varme 1), ID 138: Ingen kommunikation | Motoren ikke tilsluttet bus. Fejl i bus kabel. Motor adresse skal indstilles til 138dec / 8Ahex.
142 | 5142 | A | 10 | N/A | X | X | Ventilmotor (Køling), ID 139: Ingen kommunikation | Motoren ikke tilsluttet bus. Fejl i bus kabel. Motor adresse skal indstilles til 139dec / 8Bhex.
143 | 5143 | A | 10 | N/A | X | X | Ventilmotor (Varme 2), ID 140: Ingen kommunikation | Motoren ikke tilsluttet bus. Fejl i bus kabel. Motor adresse skal indstilles til 140dec / 8Chex.
144 | 5144 | A | 10 | N/A | X | X | Ventilmotor (Varmeveksler), ID 141: Ingen kommunikation | Motoren ikke tilsluttet bus. Fejl i bus kabel. Motor adresse skal indstilles til 141dec / 8Dhex.
145 | 5145 | A | 10 | N/A | X | X | Ventilmotor (Forvarme), ID 142: Ingen kommunikation | Motoren ikke tilsluttet bus. Fejl i bus kabel. Motor adresse skal indstilles til 142dec / 8Ehex.
146 | 5146 | A | 10 | N/A | X | X | Ventilmotor (6), ID 143: Ingen kommunikation | Motoren ikke tilsluttet bus. Fejl i bus kabel. Motor adresse skal indstilles til 143dec / 8Fhex.
147 | 5147 | A | 10 | N/A | X | X | Ventilmotor (7), ID 144: Ingen kommunikation | Motoren ikke tilsluttet bus. Fejl i bus kabel. Motor adresse skal indstilles til 144dec / 90hex.
148 | 5148 | A | 10 | N/A | X | X | Spjældmotor (Fraluft), ID 145: Ingen kommunikation | Motoren ikke tilsluttet bus. Fejl i bus kabel. Motor adresse skal indstilles til 145dec / 91hex.
149 | 5149 | B | 10 | N/A | X |  | Spjældmotor (Udeluft): Kan ikke nå setpunktet. | Undersøg om spjældet er blokeret
150 | 5150 | B | 10 | N/A | X |  | Spjældmotor (Afkast): Kan ikke nå setpunktet. | Undersøg om spjældet er blokeret
151 | 5151 | B | 10 | N/A | X |  | Spjældmotor (Omluft): Kan ikke nå setpunktet. | Undersøg om spjældet er blokeret
152 | 5152 | B | 10 | N/A | X |  | Spjældmotor (Varmeveksler): Kan ikke nå setpunktet. | Undersøg om spjældet er blokeret
153 | 5153 | B | 10 | N/A | X |  | Spjældmotor (Tørre spjæld): Kan ikke nå setpunktet. | Undersøg om spjældet er blokeret
154 | 5154 | B | 10 | N/A | X |  | Spjældmotor (Tilluft): Kan ikke nå setpunktet. | Undersøg om spjældet er blokeret
155 | 5155 | B | 10 | N/A | X |  | Spjældmotor (Røg-evakueringspjæld): Kan ikke nå setpunktet. | Undersøg om spjældet er blokeret
156 | 5156 | B | 10 | N/A | X |  | Spjældmotor (8): Kan ikke nå setpunktet. | Undersøg om spjældet er blokeret
157 | 5157 | B | 10 | N/A | X |  | Ventilmotor (Varme 1): Kan ikke nå setpunktet. | Undersøg om ventilen er blokeret
158 | 5158 | B | 10 | N/A | X |  | Ventilmotor (Køling): Kan ikke nå setpunktet. | Undersøg om ventilen er blokeret
159 | 5159 | B | 10 | N/A | X |  | Ventilmotor (Varme 2): Kan ikke nå setpunktet. | Undersøg om ventilen er blokeret
160 | 5160 | B | 10 | N/A | X |  | Ventilmotor (Varmeveksler): Kan ikke nå setpunktet. | Undersøg om ventilen er blokeret
161 | 5161 | B | 10 | N/A | X |  | Ventilmotor (Forvarme): Kan ikke nå setpunktet. | Undersøg om ventilen er blokeret
162 | 5162 | B | 10 | N/A | X |  | Ventilmotor (6): Kan ikke nå setpunktet. | Undersøg om ventilen er blokeret
163 | 5163 | B | 10 | N/A | X |  | Ventilmotor (7): Kan ikke nå setpunktet. | Undersøg om ventilen er blokeret
164 | 5164 | B | 10 | N/A | X |  | Spjældmotor (Fraluft): Kan ikke nå setpunktet. | Undersøg om spjældet er blokeret
166 | 5166 | B | 10 | N/A |  |  | Brandspjæld ikke lukket | Brandspjæld ikke lukket. Kontroller spjældet
167 | 5167 | B | 10 | N/A |  |  | Brandspjæld ikke åbent | Brandspjæld ikke åbnet. Kontroller spjældet
168 | 5168 | B | 300 | N/A | X |  | Varme 2 udkoblet pga. lav luftmængde | Luftmængde igennem elvarmeflade for lav i mere end 5 minutter.
169 | 5169 | B | 30 | N/A |  |  | Elvarmeflade 2: overhednings alarm | Overhedningstermostat i elvarmeflade 2 udkoblet.
170 | 5170 | B | 30 | N/A |  |  | Kontaktor til elvarmeflade 2 hænger | Digital indgang Varmeflade 2 fejl" sluttet når varmerelæ 21 er åben. Kontaktflade fastbrændt."
171 | 5171 | A | 10 | N/A | X | X | Temperaturfølerfejl: Vandvarmeflade 2 | Temp. føler vandvarmeflade afbrudt/kortsluttet, føleren ikke konfigureret til en temperaturindgang
172 | 5172 | A | 10 | N/A |  | X | Pumpe alarm, varme 2 | Digital indgang vandvarmeflade 2 fejl
173 | 5173 | A | 10 | N/A |  | X | Frostalarm vandvarmeflade 2 | Lav fremløbstemperatur, cirkulationspumpe defekt, lav udetemperatur
174 | 5174 | A | 10 | N/A | X | X | Temperaturfølerfejl: kombiflade | Kombiflade returvandsføler afbrudt/kortsluttet, føleren ikke konfigureret til en temperaturindgang
175 | 5175 | A | 10 | N/A |  | X | Pumpealarm kombiflade | Digital indgang Kombiflade alarm" åben. Alarm fra Cirkulationspumpe"
176 | 5176 | A | 10 | N/A |  | X | Kombiflade varme frostalarm | [nan]
177 | 5177 | A | 10 | N/A |  | X | Kombiflade køle frostalarm | [nan]
178 | 5178 | B | 10 | N/A |  |  | Alarm fra varmeveksler eller cirkulationspumpe | Digital indgang Varmeveksler alarm" åben eller alarm fra cirkulationspumpe"
179 | 5179 | B | 10 | N/A | X |  | Temperaturfølerfejl: varmepumpe | Lufttemp. føler ved varmepumpens kondensator er afbrudt/kortsluttet, føleren ikke konfigureret til en temperaturindgang
180 | 5180 | A | 10 | N/A |  | X | Frostalarm luft | Frosttermostat udløst: lav fremløbstemperatur, cirkulationspumpe defekt, lav udetemperatur.
181 | 5181 | B | 10 | N/A | X |  | Tryktransmitter varmepumpe er ikke konfigureret | Tryktransmitter til dynamisk af-isning af varmepumpe er ikke konfigureret
182 | 5182 | B | 1200 | N/A | X |  | Dynamisk af-isning varmepumpe ikke udmålt | Dynamisk af-isning varmepumpe ikke udmålt
183 | 5183 | B | 10 | N/A | X |  | Tryktransmitter krydsveksler er ikke konfigureret | Tryktransmitter krydsveksler, ikke konfigureret
184 | 5184 | B | 1200 | N/A | X |  | Dynamisk af-isning krydsveksler ikke udmålt | Dynamisk af-isning, krydsveksler ikke udmålt
185 | 5185 | A | 10 | N/A |  | X | [nan] | [nan]
186 | 5186 | A | 10 | N/A |  | X | Dynamisk af-isning krydsveksler ikke målt | Dynamisk af-isning krydsveksler ikke målt
187 | 5187 | B | 10 | N/A |  |  | VVB køle/frys, pumpe alarm | VVB køle/frys, pumpe alarm
188 | 5188 | B | 10 | N/A | X |  | Temperaturfølerfejl: VVB køle/frys, før kondensator. | VVB køle/fry temp. føler afbrudt/kortsluttet, Føleren ikke konfigureret til en temperaturindgang
189 | 5189 | B | 10 | N/A | X |  | Temperaturfølerfejl: VVB køle/frys, efter kondensator. | VVB køle/frys temp. føler afbrudt/kortsluttet, Føleren ikke konfigureret til en temperaturindgang
190 | 5190 | B | 10 | N/A | X |  | Temperaturføler 1 fejl: Rum | Rumtemp. føler 1 afbrudt/kortsluttet, Føleren ikke konfigureret til en temperaturindgang
191 | 5191 | B | 10 | N/A | X |  | Temperaturføler 2 fejl: Rum | Rumtemp. føler 2 afbrudt/kortsluttet, Føleren ikke konfigureret til en temperaturindgang
192 | 5192 | A | 10 | N/A |  | X | Fejl på returvandsføler | Returvandsføler afbrudt/kortsluttet.
193 | 5193 | B | 10 | N/A | X |  | Returvandsføler er ikke konfigureret. | Returvandsføler er ikke konfigureret.
194 | 5194 | B | 10 | N/A | X |  | Fugtføler (HTH6202): Ingen kommunikation | Fugtføler (HTH6202): Ingen kommunikation
195 | 5195 | B | 10 | N/A | X |  | Fugtføler (HTH6203): Ingen kommunikation | Fugtføler (HTH6203): Ingen kommunikation
196 | 5196 | B | 10 | N/A | X |  | Befugter: Konfigurations fejl | Udgange til befugter ikke konfigureret
197 | 5197 | B | 10 | N/A | X |  | Befugter: Alarm | Alarm indgang for befugter er aktiveret
198 | 5198 | B | 1200 | N/A | X |  | Høj luftfugtighed i tilluften | Høj luftfugtighed i tilluften
199 | 5199 | B | 1200 | N/A | X |  | Lav luftfugtighed i tilluften | Lav luftfugtighed i tilluften
200 | 5200 | B | 1200 | N/A | X |  | Høj luftfugtighed i fraluften | Høj luftfugtighed i fraluften
201 | 5201 | B | 1200 | N/A | X |  | Lav luftfugtighed i fraluften | Lav luftfugtighed i fraluften
202 | 5202 | B | 10 | N/A | X |  | Følerfejl vandkøling | Følerfejl vandkøling
203 | 5203 | A | 10 | N/A | X | X | Udvidelsesmodul EXT 3: Ingen kommunikation | EXT 3 udvidelsesmodul ikke tilsluttet bus, fejl i buskabel, addresseknap står forkert
204 | 5204 | A | 10 | N/A | X | X | Udvidelsesmodul EXT 4: Ingen kommunikation | EXT 4 udvidelsesmodul ikke tilsluttet bus, fejl i buskabel, addresseknap står forkert
205 | 5205 | A | 10 | N/A | X | X | Udvidelsesmodul EXT 5: Ingen kommunikation | EXT 5 udvidelsesmodul ikke tilsluttet bus, fejl i buskabel, addresseknap står forkert
206 | 5206 | A | 10 | N/A | X | X | Udvidelsesmodul EXT 6: Ingen kommunikation | EXT 6 udvidelsesmodul ikke tilsluttet bus, fejl i buskabel, addresseknap står forkert
207 | 5207 | A | 10 | N/A | X | X | Udvidelsesmodul EXT 7: Ingen kommunikation | EXT 7 udvidelsesmodul ikke tilsluttet bus, fejl i buskabel, addresseknap står forkert
208 | 5208 | B | 10 | N/A | X |  | Rumkontrol: Ingen kommunikation | Rumkontrol: Ingen kommunikation
209 | 5209 | B | 10 | N/A | X |  | VTH-6202, VOC føler, Ingen kommunikation | VTH-6202, VOC føler ikke tilsluttet bus, fejl i buskabel
210 | 5210 | B | 600 | N/A | X |  | VTH-6202, VOC føler fejl | VTH-6202, VOC føler fejl, måleværdi udenfor måleområde
211 | 5211 | B | 10 | N/A | X |  | HTH-6204, fugtføler: Ingen kommunikation | HTH-6204, fugtføler ikke tilsluttet bus, fejl i buskabel
212 | 5212 | B | 10 | N/A | X |  | Dugpunktsføler fejl | Dugpunktsføler fejl
213 | 5213 | B | 300 | N/A | X |  | Alarm 213 | Alarm 213 udløst
214 | 5214 | A | 10 | N/A | X | X | Udvidelsesmodul EXT 8: Ingen kommunikation | EXT 8 udvidelsesmodul ikke tilsluttet bus, fejl i buskabel, addresseknap står forkert
215 | 5215 | B | 30 | N/A |  |  | Forvarmeflade: Kontaktor fejl | Kontaktor til forvarmeflade hænger
216 | 5216 | B | 30 | N/A |  |  | Forvarmeflade, overhednings alarm | Forvarmeflade, overhednings alarm
217 | 5217 | A | 10 | N/A | X | X | Forvarmeflade, varmvandsføler fejl | Forvarmeflade, varmvandsføler fejl
218 | 5218 | A | 10 | N/A |  | X | Forvarmeflade, pumpealarm | Forvarmeflade, pumpealarm
219 | 5219 | A | 10 | N/A |  | X | Forvarmeflade, frostalarm | Forvarmeflade, frostalarm
220 | 5220 | A | 10 | N/A | X | X | Forvarmeflade, luftmængde føler fejl | Forvarmeflade, luftmængde føler fejl
221 | 5221 | B | 300 | N/A | X |  | Forvarmeflade, reduceret effekt | Forvarmeflade, reduceret effekt
222 | 5222 | B | 300 | N/A | X |  | Varmeveksler virkningsgrad er for lav | Varmeveksler virkningsgrad er under minimum setpunkt
223 | 5223 | A | 10 | N/A | X | X | Tilluft frekv.omf. (ATV): Ingen kommunikation | ATV ikke tilsluttet bus i Master stik A, fejl i buskabel.
224 | 5224 | A | 10 | N/A | X | X | Fraluft frekv.omformer (ATV): Ingen kommunikation | ATV ikke tilsluttet bus i Master stik A, Fejl i buskabel.
225 | 5225 | A | 10 | N/A |  | X | Fejl, ATV tilluft frekvensomformer | Der er registreret en fejl fra ATV tilluft frekvensomformeren, yderligere oplysninger via ATV display
226 | 5226 | A | 10 | N/A |  | X | Fejl, ATV fraluft frekvensomformer | Der er registreret en fejl fra ATV fraluft frekvensomformeren, yderligere oplysninger via ATV display
227 | 5227 | A | 10 | N/A |  | X | Frost alarm - væskekoblet varmeveksler | Frost alarm - væskekoblet varmeveksler
228 | 5228 | B | 30 | N/A |  |  | Kontaktor til elektrisk frostbeskyttelsesvarmeflade hænger | Kontaktor til elektrisk frostbeskyttelsesvarmeflade hænger
229 | 5229 | B | 30 | N/A |  |  | El-frostbeskyttelsesvarmeflade: Overhednings alarm | Overhedningstermostat i elektrisk frostbeskyttelsesvarmeflade udkoblet.
230 | 5230 | B | 300 | N/A | X |  | Reduceret frostbeskyttelse på elektrisk frostbeskyttelsesvarmeflade | Effekt på elektrisk frostbeskyttelsesvarmeflade reduceret pga. lav flow.
231 | 5231 | B | 1200 | N/A | X |  | Af-isningstryk roterende varmeveksler ikke udmålt | Af-isningstryk roterende varmeveksler ikke udmålt, dynamisk trykkontrol kan ikke anvendes.
232 | 5232 | B | 10 | N/A | X |  | PTH sensor roterende varmeveksler, konfigurations fejl | PTH sensor (fra-/afkastluft), roterende varmeveksler, ikke konfigureret
233 | 5233 | B | 1800 | N/A | X |  | Roterende varmeveksler er tiliset | Roterende varmeveksler er tiliset. Udetemperatur er lavere end 0°C og tryktabet over rotoren har været højere end setpunkt i mere end 30 minutter
234 | 5234 | B | 1800 | N/A |  |  | Roterende varmeveksler er tilsmudset | Roterende varmeveksler er tilsmudset. Udetemperatur er højere end 0°C og tryktabet over rotoren har været højere end setpunkt i mere end 30 minutter
235 | 5235 | A | 10 | N/A |  | X | Tilluft EC-2 Controller: Alarm stop | Motor stoppet pga. alarm fra EC-2 Controller
236 | 5236 | A | 10 | N/A |  | X | Tilluft EC-2 Controller: Rotor blokeret | EC-2 motoren er blokeret
237 | 5237 | B | 10 | N/A |  |  | Tilluft EC-2 Controller: Strømbegrænsning aktiv | Rampetid for kort, motor (EC-2) overbelastet, forkert motor type
238 | 5238 | B | 10 | N/A |  |  | Tilluft EC-2 Controller: Lav forsyningsspænding (Vlo) | Lav netspænding (EC-2)
239 | 5239 | B | 10 | N/A |  |  | Tilluft EC-2 Controller: Høj forsyningsspænding (Vhi) | Høj netspænding (EC-2)
240 | 5240 | B | 10 | N/A |  |  | Tilluft EC-2 Controller: Høj temperatur (Thi) | Høj omgivelsestemperatur, overbelastning af EC-2 Controller
241 | 5241 | B | 10 | N/A |  |  | Tilluft EC-2 Controller: Høj intern ripple spænding | Netspænding ustabil (EC-2)
242 | 5242 | A | 10 | N/A |  | X | Fraluft EC-2 Controller: Alarm stop | Motor stoppet pga. alarm fra EC-2 Controller
243 | 5243 | A | 10 | N/A |  | X | Fraluft EC-2 Controller: Rotor blokeret | EC-2 motoren er blokeret
244 | 5244 | B | 10 | N/A |  |  | Fraluft EC-2 Controller: Strømbegrænsning aktiv | Rampetid for kort, motor (EC-2) overbelastet, forkert motor type
245 | 5245 | B | 10 | N/A |  |  | Fraluft EC-2 Controller: Lav forsyningsspænding (Vlo) | Lav netspænding (EC-2)
246 | 5246 | B | 10 | N/A |  |  | Fraluft EC-2 Controller: Høj forsyningsspænding (Vhi) | Høj netspænding (EC-2)
247 | 5247 | B | 10 | N/A |  |  | Fraluft EC-2 Controller: Høj temperatur (Thi) | Høj omgivelsestemperatur, overbelastning af EC-2 Controller
248 | 5248 | B | 10 | N/A |  |  | Fraluft EC-2 Controller: Høj intern ripple spænding | Netspænding ustabil (EC-2)
249 | 5249 | B | 10 | N/A |  |  | Tilluft EC-2 Controller: Manglende forsyningsfase | Netspændingen mangler en fase
250 | 5250 | B | 10 | N/A |  |  | Fraluft EC-2 Controller: Manglende forsyningsfase | Netspændingen mangler en fase
251 | 5251 | A | 10 | N/A | X | X | Tilluft EC-2 Controller: Ingen kommunikation | EC-2 ikke tilsluttet bus i FanIO stik C, fejl i buskabel, buskabel i EC-2 monteret i stik B i stedet for C
252 | 5252 | A | 10 | N/A | X | X | Fraluft EC-2 Controller: Ingen kommunikation | EC-2 ikke tilsluttet bus i FanIO stik C, fejl i buskabel, buskabel i EC-2 monteret i stik B i stedet for C
253 | 5253 | B | 10 | N/A |  |  | Temperatur føler (TTH): Ingen kommunikation | Temperaturføler ikke tilsluttet bus, fejl i buskabel
254 | 5254 | B | 10 | N/A |  |  | Alarm 254 | Alarm 254 udløst
255 | 5255 | B | 10 | N/A |  |  | Tilluftmængde korrektion, temperaturføler fejl | Tilluftmængde korrektion, temperaturføler fejl
256 | 5256 | B | 10 | N/A | X |  | Temperaturføler fejl: Tillægsføler 1 | Temperaturføler fejl: Tillægsføler 1
257 | 5257 | B | 10 | N/A | X |  | Temperaturføler fejl: Tillægsføler 2 | Temperaturføler fejl: Tillægsføler 2
258 | 5258 | B | 10 | N/A | X |  | Temperaturføler fejl: Tillægsføler 3 | Temperaturføler fejl: Tillægsføler 3
259 | 5259 | B | 10 | N/A | X |  | Temperaturføler fejl: Tillægsføler 4 | Temperaturføler fejl: Tillægsføler 4
260 | 5260 | A | 10 | N/A |  | X | Tilluft motorstyring 1 har forkert typenr. eller er defekt | Udskift motorstyring 1
261 | 5261 | A | 10 | N/A |  | X | Tilluft motorstyring 2 har forkert typenr. eller er defekt | Udskift motorstyring 2
262 | 5262 | A | 10 | N/A |  | X | Afkast/fraluft motorstyring 1 har forkert typenr. eller er defekt | Udskift motorstyring 1
263 | 5263 | A | 10 | N/A |  | X | Afkast/fraluft motorstyring 2 har forkert typenr. eller er defekt | Udskift motorstyring 2
264 | 5264 | A | 10 | N/A | X | X | Rumføler (TTH-6040-W): Ingen kommunikation | Rumføler (TTH-6040-W): Ingen kommunikation
265 | 5265 | B | 10 | N/A | X |  | Lav olieniveau i DX/HP kølekompressor | Lav olieniveau i DX/HP kølekompressor
266 | 5266 | A | 10 | N/A | X |  | Manuelt brandmandsstop | Manuelt brandmandsstop
267 | 5267 | B | 10 | N/A | X |  | Bypass røgevakuering er aktiv med ekstern ventilator | Bypass røgevakuering er aktiv med ekstern ventilator
268 | 5268 | B | 10 | N/A | X |  | Rumtemperatur fra BMS systemet er udenfor min/max området - Aggregat anvender fraluftføler | Rumtemperatur fra BMS systemet er udenfor min/max området - Aggregat anvender fraluftføler
269 | 5269 | B | 10 | N/A | X |  | Udetemperatur fra BMS er udenfor området | Udetemperatur fra BMS systemet er udenfor min/max området - Aggregat anvender en anden monteret rumføler
270 | 5270 | B | 10 | N/A | X |  | Røgevakuering ventilator fejl: Motor starter ikke | Røgevakuering ventilator fejl: Motor starter ikke
271 | 5271 | B | 10 | N/A | X |  | Skift udeluftfilter og nulstil timer for filterskift | Den indstillede tid for filterskift er overskredet - skift filter og nulstil timeren for filterskift
272 | 5272 | B | 10 | N/A | X |  | Skift fraluftfilter og nulstil timer for filterskift | Den forudindstillede tid for filterskift er udløbet - skift filter og tilbagestil filterskift timer
273 | 5273 | B | 10 | N/A | X |  | Tilluft controller: Effektbegrænsning er aktiv | Tilluft controller: Effektbegrænsning er aktiv
274 | 5274 | B | 10 | N/A | X |  | Fraluft controller: Effektbegrænsning er aktiv | Fraluft controller: Effektbegrænsning er aktiv
275 | 5275 | A | 10 | N/A | X |  | Tilluft FC/DV Controller: Rotor blokeret | FC/DV motoren er blokeret
276 | 5276 | A | 10 | N/A | X |  | Fraluft FC/DV Controller: Rotor blokeret | FC/DV motoren er blokeret
277 | 5277 | A | 10 | N/A |  | X | Tilluft controller (master): Overstrømsalarm | Tilluft controller (master): Overstrømsalarm
278 | 5278 | A | 10 | N/A |  | X | Fraluft controller (master): Overstrømsalarm | Fraluft controller (master): Overstrømsalarm
279 | 5279 | A | 10 | N/A |  | X | Tilluft controller (slave): Overstrømsalarm | Tilluft controller (slave): Overstrømsalarm
280 | 5280 | A | 10 | N/A |  | X | Fraluft controller (slave): Overstrømsalarm | Fraluft controller (slave): Overstrømsalarm
281 | 5281 | B | 10 | N/A |  |  | Tilluftventilator stoppet pga. isbeskyttelse | Tilluftventilator stoppet. Tillufttemperatur lavere end setpunkt for min. tillufttemperatur i mere end 10 minutter
282 | 5282 | A | 10 | N/A | X | X | Rumkontrol (Air2-HMI-20T): Ingen kommunikation | Rumkontrol (Air2-HMI-20T): Ingen kommunikation
283 | 5283 | B | 10 | N/A |  |  | Alarm 283 | Alarm 283 udløst
284 | 5284 | B | 10 | N/A |  |  | Alarm 284 | Alarm 284 udløst
285 | 5285 | B | 10 | N/A |  |  | Alarm 285 | Alarm 285 udløst
286 | 5286 | B | 10 | N/A |  |  | Alarm 286 | Alarm 286 udløst
287 | 5287 | B | 10 | N/A |  |  | Alarm 287 | Alarm 287 udløst
288 | 5288 | B | 10 | N/A |  |  | Alarm 288 | Alarm 288 udløst
289 | 5289 | B | 10 | N/A |  |  | Røg-evakueringsspjæld position ikke nået | Røg-evakueringsspjæld position ikke nået
290 | 5290 | B | 10 | N/A |  |  | Bypass røg-evakueringsspjæld position ikke nået | Bypass røg-evakueringsspjæld position ikke nået
291 | 5291 | A | 10 | N/A | X | X | Tryktransmitter 1 (PTH6202-1): Ingen kommunikation | Tryktransmitter 1 (PTH6202-1): Ingen kommunikation
292 | 5292 | A | 10 | N/A | X | X | Tryktransmitter 2 (PTH6202-2): Ingen kommunikation | Tryktransmitter 2 (PTH6202-2): Ingen kommunikation
293 | 5293 | A | 10 | N/A | X | X | Tryktransmitter 3 (PTH6202-3): Ingen kommunikation | Tryktransmitter 3 (PTH6202-3): Ingen kommunikation
294 | 5294 | A | 10 | N/A | X | X | Tryktransmitter 4 (PTH6202-4): Ingen kommunikation | Tryktransmitter 4 (PTH6202-4): Ingen kommunikation
295 | 5295 | A | 10 | N/A | X | X | Tryktransmitter 5 (PTH6202-5): Ingen kommunikation | Tryktransmitter 5 (PTH6202-5): Ingen kommunikation
296 | 5296 | B | 600 | N/A |  |  | Tilluftfilter - alarm | Tilluftfilter - alarm
297 | 5297 | B | 600 | N/A |  |  | Fraluftfilter 2 - alarm | Fraluftfilter 2 - alarm
298 | 5298 | B | 10 | N/A | X |  | Skift tilluftfilter og nulstil timer for filterskift | Skift tilluftfilter og nulstil timer for filterskift
299 | 5299 | B | 10 | N/A | X |  | Skift fraluftfilter 2 og nulstil timer for filterskift | Skift fraluftfilter 2 og nulstil timer for filterskift
300 | 5300 | B | 30 | N/A |  |  | Gasvarmer 1 alarm | Gasvarmer 1 alarmbeskrivelse
301 | 5301 | B | 30 | N/A |  |  | Gasvarmer 2 alarm | Gasvarmer 2 alarmbeskrivelse
302 | 5302 | B | 30 | N/A |  |  | Gasforvarmer alarm | Gasforvarmer alarmbeskrivelse
303 | 5303 | B | 10 | N/A | X |  | Zone 1: Ingen kommunikation | Zone 1: Ingen kommunikation
304 | 5304 | B | 10 | N/A | X |  | Zone 2: Ingen kommunikation | Zone 2: Ingen kommunikation
305 | 5305 | B | 10 | N/A | X |  | Zone 3: Ingen kommunikation | Zone 3: Ingen kommunikation
306 | 5306 | B | 10 | N/A | X |  | Zone 4: Ingen kommunikation | Zone 4: Ingen kommunikation
307 | 5307 | B | 10 | N/A | X |  | Zone 1: Mindst en aktiv alarm | Zone 1: Mindst en aktiv alarm
308 | 5308 | B | 10 | N/A | X |  | Zone 2: Mindst en aktiv alarm | Zone 2: Mindst en aktiv alarm
309 | 5309 | B | 10 | N/A | X |  | Zone 3: Mindst en aktiv alarm | Zone 3: Mindst en aktiv alarm
310 | 5310 | B | 10 | N/A | X |  | Zone 4: Mindst en aktiv alarm | Zone 4: Mindst en aktiv alarm
311 | 5311 | B | 10 | N/A | X |  | Temperatur føler fejl: Varmeveksler effektivitet | Temperatur føler fejl: Varmeveksler effektivitet
312 | 5312 | B | 10 | N/A | X |  | CVM-MINI: Ingen kommunikation | CVM-MINI: Ingen kommunikation
313 | 5313 | B | 10 | N/A | X |  | CVM-MINI køling: Ingen kommunikation | CVM-MINI køling: Ingen kommunikation
314 | 5314 | A | 10 | N/A | X |  | Udvidelsesmodul45 3 (EXT45 3): Ingen kommunikation | EXT45 3 ikke tilsluttet bus, Fejl i buskabel, Address knap står forkert
315 | 5315 | B | 10 | N/A | X |  | Udendørs føler (TTH-6040-O): Ingen kommunikation | Udendørs føler (TTH-6040-O): Ingen kommunikation
316 | 5316 | A | 10 | N/A | X | X | Spjældmotor (Afkast backup), ID 146: Ingen kommunikation | Motoren ikke tilsluttet bus. Fejl i bus kabel. Motor adresse skal indstilles til 146dec / 92hex.
317 | 5317 | B | 10 | N/A | X |  | Spjældmotor (Afkast backup): Kan ikke nå setpunktet. | Undersøg om spjældet er blokeret
318 | 5318 | A | 10 | N/A | X | X | Spjældmotor (Tilluft backup), ID 147: Ingen kommunikation | Motoren ikke tilsluttet bus. Fejl i bus kabel. Motor adresse skal indstilles til 147dec / 93hex.
319 | 5319 | B | 10 | N/A | X |  | Spjældmotor (Tilluft backup): Kan ikke nå setpunktet. | Undersøg om spjældet er blokeret
320 | 5320 | B | 10 | N/A | X |  | Tilluftventilatorvæg alarm | Tilluftventilatorvæg alarm beskrivelse
321 | 5321 | B | 10 | N/A | X |  | Afkastventilatorvæg alarm | Afkastventilatorvæg alarm beskrivelse
323 | 5323 | A | 10 | N/A | X | X | Tryktransmitter 8 (PTH6202): Ingen kommunikation | Tryktransmitter 8 (PTH6202): Ingen kommunikation
324 | 5324 | B | 10 | N/A | X |  | Forhøjet brug af fraluft spjældet | Forhøjet brug af fraluft spjældet
325 | 5325 | B | 10 | N/A | X |  | Forhøjet brug af udeluft spjældet | Forhøjet brug af udeluft spjældet
326 | 5326 | A | 30 | N/A |  | X | Reserve-tilluftventilator, alarm | Reserve-tilluftventilator, alarm
327 | 5327 | A | 30 | N/A |  | X | Reserve-afkastluftventilator, alarm | Reserve-afkastluftventilator, alarm
328 | 5328 | A | 30 | N/A |  | X | Følerfejl: Fraluft varmepumpe | Fraluft varmepumpe temp. føler afbrudt eller kortsluttet
333 | 5333 | A | 10 | N/A | X |  | AHU-driften er blokeret | AHU-driften er blokeret
334 | 5334 | A | 10 | N/A |  | X | Alarm for brandtermostat i el-varmeflade | Alarm for brandtermostat i el-varmeflade
335 | 5335 | A | 10 | N/A |  | X | Brandtermostat alarm i elforvarmeflade | Brandtermostat alarm i elforvarmeflade
337 | 5337 | B | 10 | N/A | X |  | OJ-DC Drive compressor kommunikationsalarm | OJ-DC Drive compressor kommunikationsalarm
338 | 5338 | B | 10 | N/A | X |  | OJ-DC Drive kompressor høj strømstyrke-alarm | OJ-DC Drive compressor høj strømstyrke-alarm
339 | 5339 | B | 10 | N/A | X |  | OJ-DC Drive kompressor lav spænding-alarm | OJ-DC Drive kompressor lav spænding-alarm
340 | 5340 | B | 10 | N/A | X |  | OJ-DC Drive kompressor høj spænding-alarm | OJ-DC Drive kompressor høj spænding-alarm
341 | 5341 | B | 10 | N/A | X |  | OJ-DC Drive kompressor høj temperatur-alarm | OJ-DC Drive kompressor høj temperatur-alarm
342 | 5342 | B | 10 | N/A |  |  | OJ-DC Drive indgangsfase kompressor alarm | OJ-DC Drive indgangsfase kompressor alarm
343 | 5343 | B | 10 | N/A |  |  | OJ-DC Drive kompressor rotor blokeret | OJ-DC Drive kompressor rotor blokeret
344 | 5344 | B | 10 | N/A |  |  | OJ-DC Drive kompressor stømgrænse-alarm | OJ-DC Drive kompressor stømgrænse-alarm
345 | 5345 | B | 10 | N/A |  |  | OJ-DC Drive kompressor spændingsgrænse-alarm | OJ-DC Drive kompressor spændingsgrænse-alarm
346 | 5346 | B | 10 | N/A |  |  | OJ-DC Drive kompressor rotorretning-alarm | OJ-DC Drive kompressor rotorretning-alarm
347 | 5347 | B | 10 | N/A |  |  | OJ-DC Drive kompressor intern alarm | OJ-DC Drive kompressor intern alarm
348 | 5348 | B | 10 | N/A |  |  | OJ-DC Drive kompressor intern kom.-alarm | OJ-DC Drive compressor intern kom.-alarm
349 | 5349 | B | 10 | N/A |  |  | OJ-DC Drive compressor jordfejl-alarm | OJ-DC Drive compressor jordfejl-alarm
350 | 5350 | B | 10 | N/A | X |  | OJ-DC Drive compressor motorfase-alarm | OJ-DC Drive compressor motorfase-alarm
351 | 5351 | B | 10 | N/A |  |  | OJ-DC Drives compressor kommunikationsfejl MOC | OJ-DC Drives compressor kommunikationsfejl MOC
352 | 5352 | B | 10 | N/A |  |  | OJ-DC Drive compressor 24V overbelastning-alarm | OJ-DC Drive compressor 24V overbelastning-alarm
353 | 5353 | B | 10 | N/A |  |  | OJ-DC Drive compressor intern bootloader-alarm | OJ-DC Drive compressor intern bootloader-alarm
354 | 5354 | B | 10 | N/A |  |  | OJ-DC Drive compressor intern kom.-alarm | OJ-DC Drive compressor intern kom.-alarm
355 | 5355 | B | 10 | N/A | X |  | OJ-DC Drive compressormotor overophedningsalarm | OJ-DC Drive compressormotor overophedningsalarm
356 | 5356 | B | 10 | N/A |  |  | OJ-DC Drive compressor opstartsalarm | OJ-DC Drive compressor opstartsalarm
357 | 5357 | B | 10 | N/A | X |  | OJ-DC Drive compressor trykreduktionsalarm | OJ-DC Drive compressor trykreduktionsalarm
358 | 5358 | B | 10 | N/A | X |  | OJ-DC Drive compressor maks. start-alarm | OJ-DC Drive compressor maks. start-alarm
359 | 5359 | B | 10 | N/A | X |  | OJ-DC Drive compressor min. driftstid-alarm | OJ-DC Drive compressor min. driftstid-alarm
360 | 5360 | B | 10 | N/A | X |  | OJ-DC drive compressor overbelastet | OJ-DC drive compressor overbelastet
361 | 5361 | B | 10 | N/A |  |  | Boost er aktiveret i både DC-drev og AHU-controller | Boost er aktiveret i både DC-drev og AHU-controller
362 | 5362 | A | 10 | N/A |  | X | Forkert Af-isning varmepumpe | Forkert Af-isning varmepumpe
363 | 5363 | A | 10 | N/A |  | X | Forkert Af-isning vandtemp. | Forkert Af-isning vandtemp.
© 2023 OJ Electronics A/S · ® The OJ trademark is a registered trademark belonging to OJ Electronics A/S

## German
Alarmlist, OJ-Air2 SW 6.71 | [6 empty] | WEB/HMI Text
Alarm- nummer | Cloud Alarm-nummer | Alarm typ | Alarm- verzög. sek. | Alarm Grenze | Auto reset | Anlage Stop | WEB/HMI Text | Pop-up text
1 | 5001 | A | 10 | N/A |  |  | Brandalarm | Brandalarm über Digitaleingang
2 | 5002 | A | 10 | N/A |  | X | Alarm externer Brandthermostat | Alarm externer Brandthermostat über Digitaleingang
3 | 5003 | A | 10 | N/A |  | X | Interner Brandalarm | Hohe Zuluft-/Ablufttemperatur im Lüftungsgerät
4 | 5004 | B | 10 | N/A | X | X | Externes Stopp aktiviert | Externes Stopp über Digitaleingang aktiviert
7 | 5007 | A | 10 | N/A | X | X | Zuluft EC-Regler: Keine Kommunikation | Der EC-Regler ist nicht am Bus im FanIO Anschluss B angeschlossen, Störung im Buskabel, Buskabel im EC am FanIO Anschluss A statt am Anschluss B angeschlossen
8 | 5008 | A | 10 | N/A | X | X | Abluft EC-Regler: Keine Kommunikation | Der EC-Regler ist nicht am Bus im FanIO Anschluss B angeschlossen, Störung im Buskabel, Buskabel im EC am FanIO Anschluss A statt am Anschluss B angeschlossen
9 | 5009 | B | 1200 | N/A | X |  | Luftmengenkompensierung des Filterwächters ist nicht gemessen | Messung von Filterdruckreferenzwert nicht ausgeführt. Wird nach 20 Minuten ausgelöst.
10 | 5010 | B | 10 | N/A | X |  | Handterminal: Keine Kommunikation | Handterminal nicht am Bus angeschlossen, Störung im Buskabel
11 | 5011 | A | 10 | N/A | X | X | FanIO 1: Keine Kommunikation | FanIO nicht am Bus im FanIO Anschluss A angeschlossen, Störung im Buskabel, FanIO DIP-Schalter falsch eingestellt
12 | 5012 | A | 10 | N/A | X | X | FanIO 2: Keine Kommunikation | FanIO nicht am Bus im FanIO Anschluss A angeschlossen, Störung im Buskabel, FanIO DIP-Schalter falsch eingestellt
13 | 5013 | A | 10 | N/A | X | X | Ergänzungsmodul EXT 1: Keine Kommunikation | EXT 1 Ergänzungsmodul nicht am Bus angeschlossen, Störung im Buskabel, Adressen-Schalter falsch eingestellt
14 | 5014 | A | 10 | N/A | X | X | Ergänzungsmodul EXT 2: Keine Kommunikation | EXT 2 Ergänzungsmodul nicht am Bus angeschlossen, Störung im Buskabel, Adressen-Schalter falsch eingestellt
15 | 5015 | B | 10 | N/A | X |  | LON-Gateway: Keine Kommunikation | LON nicht am Bus angeschlossen, Störung im Buskabel.
16 | 5016 | A | 10 | N/A | X | X | Zuluftfreq.wand.: Keine Kommunikation | Der Frequenzumrichter ist nicht am Bus im FanIO Anschluss B angeschlossen, Störung im Buskabel, Buskabel im EC an Anschluss A statt an Anschluss B angeschlossen
17 | 5017 | A | 10 | N/A | X | X | Abluftfreq.wand.: Keine Kommunikation | Der Frequenzumrichter ist nicht am Bus im FanIO Anschluss B angeschlossen, Störung im Buskabel, Buskabel im EC an Anschluss A statt an Anschluss B angeschlossen
18 | 5018 | A | 10 | N/A | X | X | Rotationswärmetauscher: Keine Kommunikation | EXC Motorantrieb nicht am Bus angeschlossen, Störung im Buskabel
19 | 5019 | A | 10 | N/A | X | X | Druckmesswertgeber (PTH): Keine Kommunikation | PTH nicht am Bus angeschlossen, Störung im Buskabel, Adressen-Schalter falsch eingestellt.
20 | 5020 | A | 10 | N/A | X | X | Temperaturfühlerstörung: Zuluft | Zulufttemp.fühler unterbrochen/kurzgeschlossen, Fühler nicht für Temperatureingang konfiguriert.
21 | 5021 | A | 10 | N/A | X | X | Temperaturfühlerstörung: Abluft | Ablufttemp.fühler unterbrochen/kurzgeschlossen, Fühler nicht für Temperatureingang konfiguriert.
22 | 5022 | A | 10 | N/A | X | X | Temperaturfühlerstörung: Raum | Raumtemp.fühler unterbrochen/kurzgeschlossen, Fühler nicht für Temperatureingang konfiguriert
23 | 5023 | A | 10 | N/A | X | X | Temperaturfühlerstörung: Fortluft | Fortlufttemp.fühler unterbrochen/kurzgeschlossen, Fühler nicht für Temperatureingang konfiguriert
24 | 5024 | A | 10 | N/A | X | X | Temperaturfühlerstörung: Außentemperatur | Außentemp.fühler unterbrochen/kurzgeschlossen, Fühler nicht für Temperatureingang konfiguriert
25 | 5025 | A | 10 | N/A | X | X | Temperaturfühlerstörung: PWW-Heizregister 1 | Temp.fühler PWW-Heizregister unterbrochen/kurzgeschlossen, Fühler nicht für Temperatureingang konfiguriert
26 | 5026 | A | 10 | N/A | X | X | Temperaturfühlerstörung: Wärmerückgewinnung | Wärmerückgewinnungstemp.fühler unterbrochen/kurzgeschlossen, Fühler nicht für Temperatureingang konfiguriert.
27 | 5027 | A | 10 | N/A |  | X | Pumpenalarm: PWW-Heizregister 1 | Heizregister 1. Störung an Pumpe.
28 | 5028 | A | 10 | N/A |  | X | Frostalarm: PWW-Heizregister 1 | Niedrige Vorlauftemperatur. Umwälzpumpe defekt, niedrige Außentemperatur
30 | 5030 | A | 10 | N/A |  | X | Zuluftfreq.wand.: Niedrige Versorgungsspannung (Vlo) | Netzspannung zum Zuluftfrequenzwandler ist niedrig. Versorgungsspannung kontrollieren.
31 | 5031 | A | 10 | N/A |  | X | Zuluftfreq.wand.: Hohe Versorgungsspannung (Vhi) | Hohe Netzspannung, Stopprampenzeit zu kurz
32 | 5032 | A | 10 | N/A |  | X | Zuluftfreq.wand.: Hoher Ausgangsstrom (Ihi) | Kurzschluss im Motor oder Kabel, Motor blockiert, falscher Motortyp
33 | 5033 | A | 10 | N/A |  | X | Zuluftfreq.wand.: Hohe Temperatur (Thi) | Hohe Umgebungstemperatur, Überlastung des Frequenzumrichters
34 | 5034 | A | 10 | N/A |  | X | Zuluftfreq.wand.: Keine Versorgungsphase | Bei der Netzspannung fehlt eine Phase
35 | 5035 | B | 10 | N/A |  |  | Zuluftfreq.wand.: Hohe interne Rippelspannung | Netzspannung unstabil, Frequenzumrichter überlastet
37 | 5037 | A | 30 | N/A |  | X | Zuluftventilator, Alarm | Zuluftventilator, Alarm
38 | 5038 | B | 600 | N/A |  |  | Außenluftfilter | Druckverlust über Außenluftfilter zu hoch, Filter verstopft.
39 | 5039 | A | 10 | N/A |  | X | FanIO 1: +24V DC überlastet | + 24V DC von FanIO 1 Klemme 14,16,18 kurzgeschlossen, Stromaufnahme von FanIO 1 übersteigt 0,6A.
40 | 5040 | A | 10 | N/A |  | X | Abluftfreq.wandler: Niedrige Versorgungsspannung (Vlo) | Netzspannung zum Abluftfrequenzwandler ist niedrig. Versorgungsspannung kontrollieren.
41 | 5041 | A | 10 | N/A |  | X | Abluftfreq.wandler: Hohe Versorgungsspannung (Vhi) | Hohe Netzspannung, Stopprampenzeit zu kurz
42 | 5042 | A | 10 | N/A |  | X | Abluftfreq.wandler: Hoher Ausgangsstrom (Ihi) | Kurzschluss im Motor oder Kabel, Motor blockiert, falscher Motortyp
43 | 5043 | A | 10 | N/A |  | X | Abluftfreq.wandler: Hohe Temperatur (Thi) | Hohe Umgebungstemperatur, Überlastung des Frequenzumrichters
44 | 5044 | A | 10 | N/A |  | X | Abluftfreq.wandler: Keine Versorgungsphase | Bei der Netzversorgung fehlt eine Phase
45 | 5045 | B | 10 | N/A |  |  | Abluftfreq.wandler: Hohe interne Rippelspannung | Netzspannung unstabil, Frequenzumrichter überlastet
47 | 5047 | A | 30 | N/A |  | X | Fortluft-/Abluftventilator, Alarm | Fortluft-/Abluftventilator, Alarm
48 | 5048 | B | 600 | N/A |  |  | Abluftfilter | Druckverlust über Abluftfilter zu hoch, Filter verstopft.
49 | 5049 | A | 10 | N/A |  | X | FanIO 2: +24V DC überlastet | + 24V DC von FanIO 1 Klemme 14,16,18 kurzgeschlossen, Stromaufnahme von FanIO 2 übersteigt 0,6A.
50 | 5050 | B | 10 | N/A |  |  | Rotationswärmetauscher: Keine Rotation | Keine Impulse vom Rotationswächter, Riemen des Motor gerissen, Rotor läuft zu träge, z.B. wegen fehlender Ausrichtung.
51 | 5051 | B | 10 | N/A |  |  | Rotationswärmetauscher: Niedrige Versorgungsspannung (Vlo) | Niedrige Netzspannung: Netzspannung kontrollieren
52 | 5052 | B | 10 | N/A |  |  | Rotationswärmetauscher: Hohe Versorgungsspannung (Vhi) | Hohe Netzspannung: Netzspannung kontrollieren
53 | 5053 | B | 10 | N/A |  |  | Rotationswärmetauscher: Hoher Ausgangsstrom (Ihi) | Kurzschluss im Motor oder Kabel, Motor blockiert, falscher Motortyp
54 | 5054 | B | 10 | N/A |  |  | Rotationswärmetauscher: Hohe Innentemperatur | Hohe Umgebungstemperatur, Überlastung des EXC Motorenantriebs
55 | 5055 | B | 10 | N/A |  |  | Rotationswärmetauscher: Momentüberlastung | Rotor läuft zu träge, z.B. wegen fehlender Ausrichtung. Der Schrittmotor ist nicht in der Lage, den Rotor mit korrekter U/min zu ziehen
58 | 5058 | A | 300 | N/A |  | X | Frostalarm Wärmetauscher | Fortlufttemperatur unter der Frostgrenze, obwohl die Bypassklappe voll geöffnet ist (0V)
59 | 5059 | A | 600 | N/A |  | X | Keine Wärmerückgewinnung, niedrige Temperatur | Wärmerückgewinnungstemp. in KVS Wärmetauscher seit mehr als 10 Minuten zu niedrig.
60 | 5060 | A | 600 | N/A |  | X | Niedrige Zulufttemperatur | Zulufttemperatur seit mehr als 10 Minuten zu niedrig. Unzureichende Heizung zur Verfügung. Niedrige Außentemperatur.
61 | 5061 | B | 600 | N/A |  |  | Hohe Zulufttemperatur | Zulufttemperatur seit mehr als 10 Minuten zu hoch. Unzureichende Kühlung zur Verfügung. Hohe Außentemperatur.
62 | 5062 | B | 1200 | N/A |  |  | Niedrige Ablufttemperatur | Ablufttemperatur seit mehr als 20 Minuten zu niedrig. Max. Zulufttemperatur zu niedrig. Luftmenge zu niedrig.
63 | 5063 | B | 1200 | N/A |  |  | Hohe Ablufttemperatur | Ablufttemperatur seit mehr als 20 Minuten zu hoch. Min. Zulufttemperatur zu hoch. Luftmenge zu niedrig.
65 | 5065 | B | 300 | N/A | X |  | Heizung 1 abgeschaltet wg. niedriger Luftmenge | Luftmenge durch Elektroheizregister seit mehr als 5 Minuten zu niedrig.
66 | 5066 | B | 30 | N/A |  |  | Elektroheizregister 1: Überhitzungsalarm | Überhitzungsthermostat im Elektroheizregister ausgelöst.
68 | 5068 | B | 30 | N/A |  |  | Schütz für Elektroheizregister 1 hängt | Abschalten des Elektroheizregisters 1 wegen Störung im Schütz nicht möglich.
70 | 5070 | B | 1200 | N/A | X |  | VOC/CO2-Niveau zu hoch | VOC/CO2-Niveau seit mehr als 20 Minuten zu hoch. Max. Luftmenge zu niedrig.
71 | 5071 | B | 600 | N/A | X |  | Niedrige Zuluftmenge | Zuluftmenge seit mehr als 10 Minuten zu niedrig.
72 | 5072 | B | 600 | N/A | X |  | Hohe Zuluftmenge | Zuluftmenge seit mehr als 10 Minuten zu hoch.
73 | 5073 | B | 600 | N/A | X |  | Niedrige Abluftmenge | Abluftmenge seit mehr als 10 Minuten zu niedrig.
74 | 5074 | B | 600 | N/A | X |  | Hohe Abluftmenge | Abluftmenge seit mehr als 10 Minuten zu hoch.
75 | 5075 | B | 600 | N/A |  |  | Niedriger Zuluftdruck | Zuluftdruck seit mehr als 10 Minuten zu niedrig.
76 | 5076 | A | 600 | N/A |  | X | Hoher Zuluftdruck | Zuluftdruck seit mehr als 10 Minuten zu hoch.
77 | 5077 | B | 600 | N/A |  |  | Niedriger Abluftdruck | Abluftdruck seit mehr als 10 Minuten zu niedrig.
78 | 5078 | A | 600 | N/A |  | X | Hoher Abluftdruck | Abluftdruck seit mehr als 10 Minuten zu hoch.
80 | 5080 | B | 3 | N/A |  |  | Kühlstörung | Kühlstörung: Alarm von Kühlgerät.
81 | 5081 | B | 3 | N/A |  |  | Niedriger Kühldruck Kreis 1 | Kühlkreis 1: Der Druck im Verdampfer ist zu niedrig. Zu wenig Kältemittel / Leck
82 | 5082 | B | 3 | N/A |  |  | Hoher Kühldruck Kreis 1 | Kühlkreis 1: Der Druck im Verflüssiger ist zu hoch. Zu viel Kältemittel. Hohe Temperatur im Verflüssiger.
83 | 5083 | B | 3 | N/A |  |  | Kühlstörung 1: Kompressor 1 Kreis 1 überhitzt | Kühlstörung 1: Kompressor 1 Kreis 1 überhitzt
84 | 5084 | B | 3 | N/A |  |  | Kühlstörung 2: Kompressor 2 Kreis 1 überhitzt | Kühlstörung 2: Kompressor 2 Kreis 1 überhitzt
85 | 5085 | B | 3 | N/A |  |  | Niedriger Kühldruck Kreis 2 | Kühlkreis 2: Der Druck im Verdampfer ist zu niedrig. Zu wenig Kältemittel / Leck
86 | 5086 | B | 3 | N/A |  |  | Hoher Kühldruck Kreis 2 | Kühlkreis 2: Der Druck im Verflüssiger ist zu hoch. Zu viel Kältemittel. Hohe Temperatur im Verflüssiger.
87 | 5087 | B | 3 | N/A |  |  | Kühlstörung 3: Kompressor 1 Kreis 2 überhitzt | Kühlstörung 3: Kompressor 1 Kreis 2 überhitzt
88 | 5088 | B | 3 | N/A |  |  | Kühlstörung 4: Kompressor 2, Kreis 2 überhitzt | Kühlstörung 4: Kompressor 2, Kreis 2 überhitzt
90 | 5090 | B | 3 | N/A |  |  | Druckmesswertgeber Störung: DX Niederdruck 1 | Druckmesswertgeber Störung: DX Niederdruck 1. Der Druckmesswertgeber ist unterbrochen oder kurzgeschlossen.
91 | 5091 | B | 3 | N/A |  |  | Druckmesswertgeber Störung: DX Hochdruck 1 | Druckmesswertgeber Störung: DX Hochdruck 1. Der Druckmesswertgeber ist unterbrochen oder kurzgeschlossen.
92 | 5092 | B | 3 | N/A |  |  | Druckmesswertgeber Störung: DX Niederdruck 2 | Druckmesswertgeber Störung: DX Niederdruck 2. Der Druckmesswertgeber ist unterbrochen oder kurzgeschlossen.
93 | 5093 | B | 3 | N/A |  |  | Druckmesswertgeber Störung: DX Hochdruck 2 | Druckmesswertgeber Störung: DX Hochdruck 2. Der Druckmesswertgeber ist unterbrochen oder kurzgeschlossen.
94 | 5094 | B | 10 | N/A | X |  | VOC/CO2 Sensor nicht konfiguriert | VOC/CO2 Sensor nicht konfiguriert
95 | 5095 | B | 10 | N/A | X |  | FanOpt. Zuluft nicht konfiguriert | FanOpt. Zuluft nicht konfiguriert
96 | 5096 | B | 10 | N/A | X |  | FanOpt. Abluft nicht konfiguriert | FanOpt. Abluft nicht konfiguriert
100 | 5100 | A | 10 | N/A | X | X | Druckmesswertgeber 0 (PTH6202): Keine Kommunikation | Druckmesswertgeber 0 (PTH6202): Keine Kommunikation
101 | 5101 | A | 10 | N/A | X | X | Druckmesswertgeber 1 (PTH6202): Keine Kommunikation | Druckmesswertgeber 1 (PTH6202): Keine Kommunikation
103 | 5103 | A | 10 | N/A | X | X | Druckmesswertgeber 3 (PTH6202): Keine Kommunikation | Druckmesswertgeber 3 (PTH6202): Keine Kommunikation
104 | 5104 | A | 10 | N/A | X | X | Druckmesswertgeber 4 (PTH6202): Keine Kommunikation | Druckmesswertgeber 4 (PTH6202): Keine Kommunikation
105 | 5105 | A | 10 | N/A | X | X | Druckmesswertgeber 5 (PTH6202): Keine Kommunikation | Druckmesswertgeber 5 (PTH6202): Keine Kommunikation
106 | 5106 | A | 10 | N/A | X | X | Druckmesswertgeber 6 (PTH6202): Keine Kommunikation | Druckmesswertgeber 6 (PTH6202): Keine Kommunikation
107 | 5107 | A | 10 | N/A | X | X | Druckmesswertgeber 7 (PTH6202): Keine Kommunikation | Druckmesswertgeber 7 (PTH6202): Keine Kommunikation
108 | 5108 | A | 10 | N/A | X | X | Ergänzungsmodul 45 1 (Ext45 1): Keine Kommunikation | Ext45 nicht am Bus angeschlossen, Störung im Buskabel, Adressen-Schalter falsch eingestellt
109 | 5109 | A | 10 | N/A | X |  | Ergänzungsmodul 45 2 (Ext45 2): Keine Kommunikation | Ext45 2 nicht am Bus angeschlossen, Störung im Buskabel, Adressen-Schalter falsch eingestellt
111 | 5111 | B | 10 | N/A | X |  | Druckmesswertgeber Zuluft (PTH6202): Keine Kommunikation | Druckmesswertgeber nicht am Bus angeschlossen, Störung im Buskabel, Adressen-Schalter falsch eingestellt
112 | 5112 | B | 10 | N/A | X |  | Druckmesswertgeber Abluft (PTH6202): Keine Kommunikation | Druckmesswertgeber nicht am Bus angeschlossen, Störung im Buskabel, Adressen-Schalter falsch eingestellt
113 | 5113 | B | 10 | N/A | X |  | VOC/CO2-Fühler Störung: Fühler unterbrochen/kurzgeschlossen | VOC/CO2-Fühler unterbrochen/kurzgeschlossen, Fühler nicht für Analogeingang konfiguriert.
115 | 5115 | A | 10 | N/A |  | X | Zuluft Regler: Alarmstopp | Motor abgeschaltet wg. Alarm vom Regler
116 | 5116 | A | 10 | N/A |  | X | Zuluft EC-Regler: Rotor blockiert | EC-Motor blockiert
117 | 5117 | B | 2400 | N/A | X |  | Zuluft EC-Regler: Strombegrenzung aktiv | Rampenzeit zu kurz, Motor überlastet, falscher Motortyp
118 | 5118 | B | 10 | N/A |  |  | Zuluft EC-Regler: Niedrige Versorgungsspannung (Vlo) | Niedrige Netzspannung
119 | 5119 | B | 10 | N/A |  |  | Zuluft EC-Regler: Hohe Versorgungsspannung (Vhi) | Hohe Netzspannung
120 | 5120 | B | 10 | N/A |  |  | Zuluft EC-Regler: Hohe Temperatur (Thi) | Hohe Umgebungstemperatur, Überlastung des EC-Reglers
121 | 5121 | B | 10 | N/A |  |  | Zuluft EC-Regler: Hohe interne Rippelspannung | Netzspannung unstabil
122 | 5122 | A | 10 | N/A |  | X | Abluft Regler: Alarmstopp | Motor abgeschaltet wg. Alarm vom Regler
123 | 5123 | A | 10 | N/A |  | X | Abluft EC-Regler: Rotor blockiert | EC-Motor blockiert
124 | 5124 | B | 2400 | N/A | X |  | Abluft EC-Regler: Strombegrenzung aktiv | Rampenzeit zu kurz, Motor überlastet, falscher Motortyp
125 | 5125 | B | 10 | N/A |  |  | Abluft EC-Regler: Niedrige Versorgungsspannung (Vlo) | Niedrige Netzspannung
126 | 5126 | B | 10 | N/A |  |  | Abluft EC-Regler: Hohe Versorgungsspannung (Vhi) | Hohe Netzspannung
127 | 5127 | B | 10 | N/A |  |  | Abluft EC-Regler: Hohe Temperatur (Thi) | Hohe Umgebungstemperatur, Überlastung des EC-Reglers
128 | 5128 | B | 10 | N/A |  |  | Abluft EC-Regler: Hohe interne Rippelspannung | Netzspannung unstabil
129 | 5129 | B | 10 | N/A |  |  | Zuluft EC-Regler: Keine Versorgungsphase | Bei der Netzspannung fehlt eine Phase
130 | 5130 | B | 10 | N/A |  |  | Abluft EC-Regler: Keine Versorgungsphase | Bei der Netzspannung fehlt eine Phase
131 | 5131 | A | 10 | N/A | X | X | FanIO 1: Keine Kommunikation | FanIO nicht am Bus im FanIO Anschluss A angeschlossen, Störung im Buskabel, FanIO DIP-Schalter falsch eingestellt
132 | 5132 | A | 10 | N/A | X | X | FanIO 2 : Keine Kommunikation | FanIO nicht am Bus im FanIO Anschluss A angeschlossen, Störung im Buskabel, FanIO DIP-Schalter falsch eingestellt
133 | 5133 | A | 10 | N/A | X | X | Klappenmotor (Außenluft), ID 130: Keine Kommunikation | Motor nicht am Bus angeschlossen. Störung im Buskabel. Motoradresse ist auf 130dec / 82hex einzustellen.
134 | 5134 | A | 10 | N/A | X | X | Klappenmotor (Abluft), ID 131: Keine Kommunikation | Motor nicht am Bus angeschlossen. Störung im Buskabel. Motoradresse ist auf 131dec / 83hex einzustellen.
135 | 5135 | A | 10 | N/A | X | X | Klappenmotor (Umluft), ID 132: Keine Kommunikation | Motor nicht am Bus angeschlossen. Störung im Buskabel. Motoradresse ist auf 132dec / 84hex einzustellen.
136 | 5136 | A | 10 | N/A | X | X | Klappenmotor (Wärmetauscher), ID 133: Keine Kommunikation | Motor nicht am Bus angeschlossen. Störung im Buskabel. Motoradresse ist auf 133dec / 85hex einzustellen.
137 | 5137 | A | 10 | N/A | X | X | Klappenmotor (Trocknungsklappe), ID 134: Keine Kommunikation | Motor nicht am Bus angeschlossen. Störung im Buskabel. Motoradresse ist auf 134dec / 86hex einzustellen.
138 | 5138 | A | 10 | N/A | X | X | Klappenmotor (Zuluft), ID\xa0135: Keine Kommunikation | Motor nicht am Bus angeschlossen. Störung im Buskabel. Motoradresse ist auf 135dec / 87hex einzustellen.
139 | 5139 | A | 10 | N/A | X | X | Klappenmotor (Rauchabzugsklappe), ID 136: Keine Kommunikation | Motor nicht am Bus angeschlossen. Störung im Buskabel. Motoradresse ist auf 136dec / 88hex einzustellen.
140 | 5140 | A | 10 | N/A | X | X | Klappenmotor (Rauchabzug-Bypassklappe), ID 137: Keine Kommunikation | Motor nicht am Bus angeschlossen. Störung im Buskabel. Motoradresse ist auf 137dec / 89hex einzustellen.
141 | 5141 | A | 10 | N/A | X | X | Ventilmotor (Heizung 1), ID 138: Keine Kommunikation | Motor nicht am Bus angeschlossen. Störung im Buskabel. Motoradresse ist auf 138dec / 8Ahex einzustellen.
142 | 5142 | A | 10 | N/A | X | X | Ventilmotor (Kühlung), ID 139: Keine Kommunikation | Motor nicht am Bus angeschlossen. Störung im Buskabel. Motoradresse ist auf 139dec / 8Bhex einzustellen.
143 | 5143 | A | 10 | N/A | X | X | Ventilmotor (Heizung 2), ID 140: Keine Kommunikation | Motor nicht am Bus angeschlossen. Störung im Buskabel. Motoradresse ist auf 140dec / 8Chex einzustellen.
144 | 5144 | A | 10 | N/A | X | X | Ventilmotor (Wärmetauscher), ID 141: Keine Kommunikation | Motor nicht am Bus angeschlossen. Störung im Buskabel. Motoradresse ist auf 141dec / 8Dhex einzustellen.
145 | 5145 | A | 10 | N/A | X | X | Ventilmotor (Vorwärme), ID 142: Keine Kommunikation | Motor nicht am Bus angeschlossen. Störung im Buskabel. Motoradresse ist auf 142dec / 8Ehex einzustellen.
146 | 5146 | A | 10 | N/A | X | X | Ventilmotor (6), ID 143: Keine Kommunikation | Motor nicht am Bus angeschlossen. Störung im Buskabel. Motoradresse ist auf 143dec / 8Fhex einzustellen.
147 | 5147 | A | 10 | N/A | X | X | Ventilmotor (7), ID 144: Keine Kommunikation | Motor nicht am Bus angeschlossen. Störung im Buskabel. Motoradresse ist auf 144dec / 90hex einzustellen.
148 | 5148 | A | 10 | N/A | X | X | Klappenmotor (Abluft), ID\xa0145: Keine Kommunikation | Motor nicht am Bus angeschlossen. Störung im Buskabel. Motoradresse ist auf 145dec / 91hex einzustellen.
149 | 5149 | B | 10 | N/A | X |  | Klappenmotor (Außenluft): Erreicht den Sollwert nicht. | Kontrollieren ob die Klappe blockiert ist
150 | 5150 | B | 10 | N/A | X |  | Klappenmotor (Fortluft): Erreicht den Sollwert nicht. | Kontrollieren ob die Klappe blockiert ist
151 | 5151 | B | 10 | N/A | X |  | Klappenmotor (Umluft): Erreicht den Sollwert nicht. | Kontrollieren ob die Klappe blockiert ist
152 | 5152 | B | 10 | N/A | X |  | Klappenmotor (Wärmetauscher): Erreicht den Sollwert nicht. | Kontrollieren ob die Klappe blockiert ist
153 | 5153 | B | 10 | N/A | X |  | Klappenmotor (Trocknungsklappe): Erreicht den Sollwert nicht. | Kontrollieren ob die Klappe blockiert ist
154 | 5154 | B | 10 | N/A | X |  | Klappenmotor (Zuluftklappe): Sollwert kann nicht erreicht werden | Kontrollieren ob die Klappe blockiert ist
155 | 5155 | B | 10 | N/A | X |  | Klappenmotor (Rauchabzugsklappe): Erreicht den Sollwert nicht. | Kontrollieren ob die Klappe blockiert ist
156 | 5156 | B | 10 | N/A | X |  | Klappenmotor (8): Erreicht den Sollwert nicht. | Kontrollieren ob die Klappe blockiert ist
157 | 5157 | B | 10 | N/A | X |  | Ventilmotor (Heizung 1): Erreicht den Sollwert nicht. | Kontrollieren ob das Ventil blockiert ist
158 | 5158 | B | 10 | N/A | X |  | Ventilmotor (Kühlung): Erreicht den Sollwert nicht. | Kontrollieren ob das Ventil blockiert ist
159 | 5159 | B | 10 | N/A | X |  | Ventilmotor (Heizung 2): Erreicht den Sollwert nicht. | Kontrollieren ob das Ventil blockiert ist
160 | 5160 | B | 10 | N/A | X |  | Ventilmotor (Wärmetauscher): Erreicht den Sollwert nicht. | Kontrollieren ob das Ventil blockiert ist
161 | 5161 | B | 10 | N/A | X |  | Ventilmotor (Vorwärme): Erreicht den Sollwert nicht. | Kontrollieren ob das Ventil blockiert ist
162 | 5162 | B | 10 | N/A | X |  | Ventilmotor (6): Erreicht den Sollwert nicht. | Kontrollieren ob das Ventil blockiert ist
163 | 5163 | B | 10 | N/A | X |  | Ventilmotor (7): Erreicht den Sollwert nicht. | Kontrollieren ob das Ventil blockiert ist
164 | 5164 | B | 10 | N/A | X |  | Klappenmotor (Abluft): Sollwert kann nicht erreicht werden | Kontrollieren ob die Klappe blockiert ist
166 | 5166 | B | 10 | N/A |  |  | Brandschutzklappe nicht geschlossen | Brandschutzklappe nicht geschlossen. Klappe kontrollieren
167 | 5167 | B | 10 | N/A |  |  | Brandschutzklappe nicht geöffnet | Brandschutzklappe nicht geöffnet. Klappe kontrollieren
168 | 5168 | B | 300 | N/A | X |  | Heizung2 abgeschaltet wg. niedriger Luftmenge | Luftmenge durch Elektroheizregister seit mehr als 5 Minuten zu niedrig.
169 | 5169 | B | 30 | N/A |  |  | Elektroheizregister 2: Überhitzungsalarm | Überhitzungsthermostat im Elektroheizregister 2 ausgelöst.
170 | 5170 | B | 30 | N/A |  |  | Schütz für Elektroheizregister 2 hängt | Digitaleingang Heizregister 2 Störung" aktiv, wenn Heizrelais 21 geöffnet ist. Kontaktfläche festgebrannt."
171 | 5171 | A | 10 | N/A | X | X | Temperaturfühlerstörung: PWW-Heizregister 2 | Temp.fühler PWW-Heizregister unterbrochen/kurzgeschlossen, Fühler nicht für Temperatureingang konfiguriert
172 | 5172 | A | 10 | N/A |  | X | Pumpenalarm, Heizung 2 | Digitaleingang Heizregister 2 Störung
173 | 5173 | A | 10 | N/A |  | X | Frostalarm PWW-Heizregister 2 | Niedrige Vorlauftemperatur, Umwälzpumpe defekt, niedrige Außentemperatur
174 | 5174 | A | 10 | N/A | X | X | Temperaturfühlerstörung: Kombiregister | Kombiregister Rücklauftemperaturfühler unterbrochen/kurzgeschlossen, Fühler nicht für Temperatureingang konfiguriert
175 | 5175 | A | 10 | N/A |  | X | Pumpenalarm Kombiregister | Digitaleingang Kombiregisteralarm" geöffnet. Alarm von Umwälzpumpe"
176 | 5176 | A | 10 | N/A |  | X | Kombiregister Heizung Frostalarm | [nan]
177 | 5177 | A | 10 | N/A |  | X | Kombiregister Kühlung Frostalarm | [nan]
178 | 5178 | B | 10 | N/A |  |  | Alarm vom Wärmetauscher oder von der Umwälzpumpe | Digitaleingang Wärmetauscheralarm" offen oder Alarm von Umwälzpumpe"
179 | 5179 | B | 10 | N/A | X |  | Temperaturfühlerfehler: Wärmepumpe | Lufttemp.Fühler beim Wärmepumpenkondensator unterbrochen/kurzgeschlossen, Fühler nicht für einen Temperatureingang konfiguriert
180 | 5180 | A | 10 | N/A |  | X | Frostalarm Luft | Frostschutz Thermostat ausgelöst: Vorlauftemperatur niedrig, Umwälzspumpe defekt, Aussentemperatur niedrig.
181 | 5181 | B | 10 | N/A | X |  | Druckfühler für Wärmepumpe nicht konfiguriert | Druckfühler für dynamische Enteisung der Wärmepumpe nicht konfiguriert
182 | 5182 | B | 1200 | N/A | X |  | Dynamisches Enteisung Wärmepumpe nicht ausgemessen | Dynamisches Enteisung Wärmepumpe nicht ausgemessen
183 | 5183 | B | 10 | N/A | X |  | Druckfühler Platten-Värmetauscher ist nicht konfiguriert | Druckfühler Platten-Värmetauscher, nicht konfiguriert
184 | 5184 | B | 1200 | N/A | X |  | Dynamisches Enteisung des Platten-Värmetauschers nicht ausgemessen | Dynamisches Enteisung des Platten-Värmetauschers nicht ausgemessen
185 | 5185 | A | 10 | N/A |  | X | [nan] | [nan]
186 | 5186 | A | 10 | N/A |  | X | Dynamische Enteisung des Kreuzstromwärmetauschers nicht gemessen | Dynamische Enteisung des Kreuzstromwärmetauschers nicht gemessen
187 | 5187 | B | 10 | N/A |  |  | VVB Kühlen/Gefrier., Pumpen Alarm | VVB Kühlen/Gefrier., Pumpen Alarm
188 | 5188 | B | 10 | N/A | X |  | Temperaturfühlerstörung: VVB Kühlen/Gefrier., bevor Kondensator | VVB Kühlen/Gefrier. Temp.-Fühler defekt/kurzgeschlossen. Fühler nicht für einen Temperatureingang konfiguriert.
189 | 5189 | B | 10 | N/A | X |  | Temperaturfühlerstörung: VVB Kühlen/Gefrier, nach Kondensator | VVB Kühlen/Gefrier.temp.-Fühler defekt/kurzgeschlossen. Fühler nicht für einen Temperatureingang konfiguriert.
190 | 5190 | B | 10 | N/A | X |  | Temperaturfühler1 Störung: Raum | Raumtemp.-Fühler 1 defekt/kurzgeschlossen. Fühler nicht für einen Temperatureingang konfiguriert
191 | 5191 | B | 10 | N/A | X |  | Temperaturfühler 2 Störung: Raum | Raumtemp.-Fühler 2 defekt/kurzgeschlossen. Fühler nicht für einen Temperatureingang konfiguriert
192 | 5192 | A | 10 | N/A |  | X | Störung am Rücklaufwasserfühler | Rücklaufwasserfühler unterbrochen/kurzgeschlossen.
193 | 5193 | B | 10 | N/A | X |  | Rücklaufwasserfühler nicht konfiguriert. | Rücklaufwasserfühler nicht konfiguriert.
194 | 5194 | B | 10 | N/A | X |  | Feuchtefühler (HTH-6202): Keine Kommunikation | Feuchtefühler (HTH-6202): Keine Kommunikation
195 | 5195 | B | 10 | N/A | X |  | Feuchtefühler (HTH-6203): Keine Kommunikation | Feuchtefühler (HTH-6203): Keine Kommunikation
196 | 5196 | B | 10 | N/A | X |  | Befeuchter: Konfigurationsfehler | Ausgänge für Befeuchter nicht konfiguriert
197 | 5197 | B | 10 | N/A | X |  | Befeuchter: Alarm | Alarmeingang für Befeuchter aktiviert
198 | 5198 | B | 1200 | N/A | X |  | Hohe Luftfeuchte in der Zuluft | Hohe Luftfeuchte in der Zuluft
199 | 5199 | B | 1200 | N/A | X |  | Niedrige Luftfeuchte in der Zuluft | Niedrige Luftfeuchte in der Zuluft
200 | 5200 | B | 1200 | N/A | X |  | Hohe Luftfeuchte in der Abluft | Hohe Luftfeuchte in der Abluft
201 | 5201 | B | 1200 | N/A | X |  | Niedrige Luftfeuchte in der Abluft | Niedrige Luftfeuchte in der Abluft
202 | 5202 | B | 10 | N/A | X |  | Fühlerstörung Wasserkühlung | Fühlerstörung Wasserkühlung
203 | 5203 | A | 10 | N/A | X | X | Ergänzungsmodul EXT 3: Keine Kommunikation | EXT 3 Ergänzungsmodul nicht am Bus angeschlossen, Störung im Buskabel, Adressen-Schalter falsch eingestellt
204 | 5204 | A | 10 | N/A | X | X | Ergänzungsmodul EXT 4: Keine Kommunikation | EXT 4 Ergänzungsmodul nicht am Bus angeschlossen, Störung im Buskabel, Adressen-Schalter falsch eingestellt
205 | 5205 | A | 10 | N/A | X | X | Ergänzungsmodul EXT 5: Keine Kommunikation | EXT 5 Ergänzungsmodul nicht am Bus angeschlossen, Störung im Buskabel, Adressen-Schalter falsch eingestellt
206 | 5206 | A | 10 | N/A | X | X | Ergänzungsmodul EXT 6: Keine Kommunikation | EXT 6 Ergänzungsmodul nicht am Bus angeschlossen, Störung im Buskabel, Adressen-Schalter falsch eingestellt
207 | 5207 | A | 10 | N/A | X | X | Ergänzungsmodul EXT 7: Keine Kommunikation | EXT 7 Ergänzungsmodul nicht am Bus angeschlossen, Störung im Buskabel, Adressen-Schalter falsch eingestellt
208 | 5208 | B | 10 | N/A | X |  | Raumbediengerät: Keine Kommunikation | Raumbediengerät: Keine Kommunikation
209 | 5209 | B | 10 | N/A | X |  | VTH-6202, VOC-Fühler, keine Kommunikation | VTH-6202, VOC-Fühler nicht am Bus angeschlossen, Störung im Buskabel
210 | 5210 | B | 600 | N/A | X |  | VTH-6202, VOC-Fühlerstörung | VTH-6202, VOC-Fühlerstörung, Messwert außerhalb des Messbereichs
211 | 5211 | B | 10 | N/A | X |  | HTH-6204, Feuchtefühler: Keine Kommunikation | HTH-6204, Feuchtefühler nicht am Bus angeschlossen, Störung im Buskabel
212 | 5212 | B | 10 | N/A | X |  | Taupunktfühler Störung | Taupunktfühler Störung
213 | 5213 | B | 300 | N/A | X |  | Alarm 213 | Alarm 213 ausgelöst
214 | 5214 | A | 10 | N/A | X | X | Ergänzungsmodul EXT 8: Keine Kommunikation | EXT 8 Ergänzungsmodul nicht am Bus angeschlossen, Störung im Buskabel, Adressen-Schalter falsch eingestellt
215 | 5215 | B | 30 | N/A |  |  | Vorheizregister: Störung am Schütz | Schütz für Vorheizregister hängt
216 | 5216 | B | 30 | N/A |  |  | Vorheizregister, Überhitzungsalarm | Vorheizregister, Überhitzungsalarm
217 | 5217 | A | 10 | N/A | X | X | Vorheizregister, Heißwasserfühlerstörung | Vorheizregister, Heißwasserfühlerstörung
218 | 5218 | A | 10 | N/A |  | X | Vorheizregister, Pumpenalarm | Vorheizregister, Pumpenalarm
219 | 5219 | A | 10 | N/A |  | X | Vorheizregister, Frostalarm | Vorheizregister, Frostalarm
220 | 5220 | A | 10 | N/A | X | X | Vorheizregister, Störung am Luftmengenfühler | Vorheizregister, Störung am Luftmengenfühler
221 | 5221 | B | 300 | N/A | X |  | Vorheizregister, reduzierte Leistung | Vorheizregister, reduzierte Leistung
222 | 5222 | B | 300 | N/A | X |  | Wirkungsgrad des Wärmetauschers ist zu niedrig | Wirkungsgrad des Wärmetauschers ist unter Minimumsollwert
223 | 5223 | A | 10 | N/A | X | X | Zuluftfreq.wand. (ATV): Keine Kommunikation | ATV nicht am Bus von FanIO Anschluss B angeschlossen, Störung im Buskabel.
224 | 5224 | A | 10 | N/A | X | X | Abluft Freq.wandler (ATV): Keine Kommunikation | ATV nicht am Bus von FanIO Anschluss B angeschlossen, Störung im Buskabel.
225 | 5225 | A | 10 | N/A |  | X | Störung, ATV Zuluft Frequenzumrichter | Der er registreret en fejl fra ATV tilluft frekvensomformeren, yderligere oplysninger via ATV display
226 | 5226 | A | 10 | N/A |  | X | Störung, ATV Abluft Frequenzumrichter | Störung von ATV Abluft Frequenzumrichter erfasst; zusätzliche Angaben über ATV-Display
227 | 5227 | A | 10 | N/A |  | X | Frostalarm - KVS Wärmetauscher | Frostalarm - KVS Wärmetauscher
228 | 5228 | B | 30 | N/A |  |  | Schütz in der Frostschutz Heizbatterie hängt | Schütz in der Frostschutz batterie hängt
229 | 5229 | B | 30 | N/A |  |  | Elt.Frostschutz: Überhitzungsalarm | Überhitzungsthermostat in der elektrischen Frostschutz Heizbatterie abgeschaltet.
230 | 5230 | B | 300 | N/A | X |  | Reduzierter Frostschutz am elek. Frostschutzbatterie | Reduzierte Leistung der Frostschutz Heizbatterie aufgrund niedrigen Luftstroms.
231 | 5231 | B | 1200 | N/A | X |  | Enteisungsdruck des Rotationswärmetauschers nicht gemessen | Enteisungsdruck des Rotationswärmetauschers nicht gemessen, dynamische Druckkontrolle kann nicht benutzt werden.
232 | 5232 | B | 10 | N/A | X |  | PTH-Sensor Rotationswärmetauscher, Konfigurationsfehler | PTH-Sensor (Abluft/Fortluft), Rotationswärmetauscher, nicht konfiguriert
233 | 5233 | B | 1800 | N/A | X |  | Rotationswärmetauscher vereist | Rotationswärmetauscher vereist. Außentemperatur niedriger als 0°C, und der Druckverlust über den Rotor ist seit mehr als 30 Minuten höher als der Sollwert
234 | 5234 | B | 1800 | N/A |  |  | Rotationswärmetauscher verschmutzt | Rotationswärmetauscher verschmutzt Außentemperatur höher als 0°C, und der Druckverlust über den Rotor ist seit mehr als 30 Minuten höher als der Sollwert
235 | 5235 | A | 10 | N/A |  | X | Zuluft EC-2-Regler: Alarmstopp | Motor abgeschaltet wg. Alarm vom EC-2-Regler
236 | 5236 | A | 10 | N/A |  | X | Zuluft EC-2-Regler: Rotor blockiert | EC-2-Motor blockiert
237 | 5237 | B | 10 | N/A |  |  | Zuluft EC-2-Regler: Strombegrenzung aktiv | Rampenzeit zu kurz, Motor (EC-2) überlastet, falscher Motortyp
238 | 5238 | B | 10 | N/A |  |  | Zuluft EC-2-Regler: Niedrige Versorgungsspannung (Vlo) | Niedrige Netzspannung (EC-2)
239 | 5239 | B | 10 | N/A |  |  | Zuluft EC-2-Regler: Hohe Versorgungsspannung (Vhi) | Hohe Netzspannung (EC-2)
240 | 5240 | B | 10 | N/A |  |  | Zuluft EC-2-Regler: Hohe Temperatur (Thi) | Hohe Umgebungstemperatur, Überlastung des EC-2-Reglers
241 | 5241 | B | 10 | N/A |  |  | Zuluft EC-2-Regler: Hohe interne Rippelspannung | Netzspannung unstabil (EC-2)
242 | 5242 | A | 10 | N/A |  | X | Abluft EC-2-Regler: Alarmstopp | Motor abgeschaltet wg. Alarm vom EC-2-Regler
243 | 5243 | A | 10 | N/A |  | X | Abluft EC-2-Regler: Rotor blockiert | EC-2-Motor blockiert
244 | 5244 | B | 10 | N/A |  |  | Abluft EC-2-Regler: Strombegrenzung aktiv | Rampenzeit zu kurz, Motor (EC-2) überlastet, falscher Motortyp
245 | 5245 | B | 10 | N/A |  |  | Abluft EC-2-Regler: Niedrige Versorgungsspannung (Vlo) | Niedrige Netzspannung (EC-2)
246 | 5246 | B | 10 | N/A |  |  | Abluft EC-2-Regler: Hohe Versorgungsspannung (Vhi) | Hohe Netzspannung (EC-2)
247 | 5247 | B | 10 | N/A |  |  | Abluft EC-2-Regler: Hohe Temperatur (Thi) | Hohe Umgebungstemperatur, Überlastung des EC-2-Reglers
248 | 5248 | B | 10 | N/A |  |  | Abluft EC-2-Regler: Hohe interne Rippelspannung | Netzspannung unstabil (EC-2)
249 | 5249 | B | 10 | N/A |  |  | Zuluft EC-2-Regler: Keine Versorgungsphase | Bei der Netzspannung fehlt eine Phase
250 | 5250 | B | 10 | N/A |  |  | Abluft EC-2-Regler: Keine Versorgungsphase | Bei der Netzspannung fehlt eine Phase
251 | 5251 | A | 10 | N/A | X | X | Zuluft EC-2-Regler: Keine Kommunikation | EC-2 nicht am Bus im FanIO Anschluss C angeschlossen, Störung im Buskabel, Buskabel im EC-2 am Anschluss B statt am Anschluss C angeschlossen.
252 | 5252 | A | 10 | N/A | X | X | Abluft EC-2-Regler: Keine Kommunikation | EC-2 nicht am Bus im FanIO Anschluss C angeschlossen, Störung im Buskabel, Buskabel im EC-2 am Anschluss B statt am Anschluss C angeschlossen.
253 | 5253 | B | 10 | N/A |  |  | Temperaturfühler (TTH): Keine Kommunikation | Temperaturfühler nicht am Bus angeschlossen, Störung im Buskabel
254 | 5254 | B | 10 | N/A |  |  | Alarm 254 | Alarm 254 ausgelöst
255 | 5255 | B | 10 | N/A |  |  | Zuluftmenge Korrektur, Temperaturfühlerstörung | Zuluftmenge Korrektur, Temperaturfühlerstörung
256 | 5256 | B | 10 | N/A | X |  | Temperaturfühlerstörung Zusatzfühler 1 | Temperaturfühlerstörung Zusatzfühler 1
257 | 5257 | B | 10 | N/A | X |  | Temperaturfühlerstörung Zusatzfühler 2 | Temperaturfühlerstörung Zusatzfühler 2
258 | 5258 | B | 10 | N/A | X |  | Temperaturfühlerstörung Zusatzfühler 3 | Temperaturfühlerstörung Zusatzfühler 3
259 | 5259 | B | 10 | N/A | X |  | Temperaturfühlerstörung Zusatzfühler 4 | Temperaturfühlerstörung Zusatzfühler 4
260 | 5260 | A | 10 | N/A |  | X | Zuluft Motorsteuerung 1 hat eine falsche Typennummer oder ist defekt | Motorsteuerung 1 austauschen
261 | 5261 | A | 10 | N/A |  | X | Zuluft Motorsteuerung 2 hat eine falsche Typennummer oder ist defekt. | Motorsteuerung 2 austauschen
262 | 5262 | A | 10 | N/A |  | X | Abluft/Fortluft Motorsteuerung 1 hat eine falsche Typennummer oder ist defekt | Motorsteuerung 1 austauschen
263 | 5263 | A | 10 | N/A |  | X | Abluft/Fortluft Motorsteuerung 2 hat eine falsche Typennummer oder ist defekt | Motorsteuerung 2 austauschen
264 | 5264 | A | 10 | N/A | X | X | Raum Sensor (TTH-6040-W): Keine Kommunikation | Raum Sensor (TTH-6040-W): Keine Kommunikation
265 | 5265 | B | 10 | N/A | X |  | Niedriges Öl Niveau im DX/WP Kühlkompressor | Niedriges Öl Niveau im DX/WP Kühlkompressor
266 | 5266 | A | 10 | N/A | X |  | Anlage von Feuerwehr gestoppt | Anlage von Feuerwehr gestoppt
267 | 5267 | B | 10 | N/A | X |  | Bypassrauchabzug (externer Ventilator) aktiv | Bypassrauchabzug (externer Ventilator) aktiv
268 | 5268 | B | 10 | N/A | X |  | Raumtemperatur vom BMS-System liegt außerh. des zul. Bereichs - Gerät verwendet Abluftsensor | Raumtemperatur vom BMS-System liegt außerh. des zul. Bereichs - Gerät verwendet Abluftsensor
269 | 5269 | B | 10 | N/A | X |  | Außentemp. vom BMS liegt außerhalb des Bereichs | Raumtemperatur vom BMS-System liegt außerh. des zul. Bereichs - Gerät verwendetanderen Raumluftsensor
270 | 5270 | B | 10 | N/A | X |  | Fehler Rauchabzugsventilator: Motor startet nicht | Fehler Rauchabzugsventilator: Motor startet nicht
271 | 5271 | B | 10 | N/A | X |  | Außenluftfilter wechseln und den Timer für Filterwechsel zurückstellen | Das eingestellte Intervall für Filterwechsel ist überschritten - Filter wechseln und den Timer für Filterwechsel zurückstellen
272 | 5272 | B | 10 | N/A | X |  | Abluftfilter wechseln und den Timer für Filterwechsel zurückstellen | Die voreingestellte Zeit für Filterwechsel ist abgelaufen - den Filter wechseln und den Timer für Filterwechsel zurückstellen
273 | 5273 | B | 10 | N/A | X |  | Zuluftregler: Leistungsbegrenzung aktiv | Zuluftregler: Leistungsbegrenzung aktiv
274 | 5274 | B | 10 | N/A | X |  | Abluftregler: Leistungsbegrenzung aktiv | Abluftregler: Leistungsbegrenzung aktiv
275 | 5275 | A | 10 | N/A | X |  | Zuluft FC/DV-Regler: Rotor blockiert | FC/DV-Motor blockiert
276 | 5276 | A | 10 | N/A | X |  | Abluft FC/DV-Regler: Rotor blockiert | FC/DV-Motor blockiert
277 | 5277 | A | 10 | N/A |  | X | Zuluftregler (Master): Überstromalarm | Zuluftregler (Master): Überstromsalarm
278 | 5278 | A | 10 | N/A |  | X | Abluftregler (Master): Überstromalarm | Abluftregler(Master): Überstromalarm
279 | 5279 | A | 10 | N/A |  | X | Zuluftregler (Folgegerät): Überstromalarm | Zuluftregler (Folgegerät): Überstromalarm
280 | 5280 | A | 10 | N/A |  | X | Abluftregler (Folgegerät): Überstromalarm | Abluftregler (Folgegerät): Überstromalarm
281 | 5281 | B | 10 | N/A |  |  | Zuluftventilator wegen Vereisungsschutz abgeschaltet | Zuluftventilator abgeschaltet. Zulufttemperatur für mehr als 10 Minuten niedriger als Sollwert für Min. Zulufttemperatur
282 | 5282 | A | 10 | N/A | X | X | Raumbediengerät (Air2-HMI-20T): Keine Kommunikation | Raumbediengerät (Air2-HMI-20T): Keine Kommunikation
283 | 5283 | B | 10 | N/A |  |  | Alarm 283 | Alarm 283 ausgelöst
284 | 5284 | B | 10 | N/A |  |  | Alarm 284 | Alarm 284 ausgelöst
285 | 5285 | B | 10 | N/A |  |  | Alarm 285 | Alarm 285 ausgelöst
286 | 5286 | B | 10 | N/A |  |  | Alarm 286 | Alarm 286 ausgelöst
287 | 5287 | B | 10 | N/A |  |  | Alarm 287 | Alarm 287 ausgelöst
288 | 5288 | B | 10 | N/A |  |  | Alarm 288 | Alarm 288 ausgelöst
289 | 5289 | B | 10 | N/A |  |  | Position von Rauchabzugsklappe nicht erreicht | Position von Rauchabzugsklappe nicht erreicht
290 | 5290 | B | 10 | N/A |  |  | Position von Bypass-Rauchabzugsklappe nicht erreicht | Position von Bypass-Rauchabzugsklappe nicht erreicht
291 | 5291 | A | 10 | N/A | X | X | Druckmesswertgeber 1 (PTH6202-1): Keine Kommunikation | Druckmesswertgeber 1 (PTH6202-1): Keine Kommunikation
292 | 5292 | A | 10 | N/A | X | X | Druckmesswertgeber 2 (PTH6202-2): Keine Kommunikation | Druckmesswertgeber 2 (PTH6202-2): Keine Kommunikation
293 | 5293 | A | 10 | N/A | X | X | Druckmesswertgeber 3 (PTH6202-3): Keine Kommunikation | Druckmesswertgeber 3 (PTH6202-3): Keine Kommunikation
294 | 5294 | A | 10 | N/A | X | X | Druckmesswertgeber 4 (PTH6202-4): Keine Kommunikation | Druckmesswertgeber 4 (PTH6202-4): Keine Kommunikation
295 | 5295 | A | 10 | N/A | X | X | Druckmesswertgeber 5 (PTH6202-5): Keine Kommunikation | Druckmesswertgeber 5 (PTH6202-5): Keine Kommunikation
296 | 5296 | B | 600 | N/A |  |  | Zuluftfilter - Alarm | Zuluftfilter - Alarm
297 | 5297 | B | 600 | N/A |  |  | Abluftfilter 2 - Alarm | Abluftfilter 2 - Alarm
298 | 5298 | B | 10 | N/A | X |  | Zuluftfilter wechseln und den Timer für Filterwechsel zurückstellen | Zuluftfilter wechseln und den Timer für Filterwechsel zurückstellen
299 | 5299 | B | 10 | N/A | X |  | Abluftfilter 2 wechseln und den Timer für Filterwechsel zurückstellen | Abluftfilter 2 wechseln und den Timer für Filterwechsel zurückstellen
300 | 5300 | B | 30 | N/A |  |  | Gasheizung 1 Alarm | Gasheizung 1 Alarmbeschreibung
301 | 5301 | B | 30 | N/A |  |  | Gasheizung 2 Alarm | Gasheizung 2 Alarmbeschreibung
302 | 5302 | B | 30 | N/A |  |  | Gasvorwärmer Alarm | Gasvorwärmer Alarmbeschreibung
303 | 5303 | B | 10 | N/A | X |  | Zone 1: Keine Kommunikation | Zone 1: Keine Kommunikation
304 | 5304 | B | 10 | N/A | X |  | Zone 2: Keine Kommunikation | Zone 2: Keine Kommunikation
305 | 5305 | B | 10 | N/A | X |  | Zone 3: Keine Kommunikation | Zone 3: Keine Kommunikation
306 | 5306 | B | 10 | N/A | X |  | Zone 4: Keine Kommunikation | Zone 4: Keine Kommunikation
307 | 5307 | B | 10 | N/A | X |  | Zone 1: Mindestens ein aktiver Alarm | Zone 1: Mindestens ein aktiver Alarm
308 | 5308 | B | 10 | N/A | X |  | Zone 2: Mindestens ein aktiver Alarm | Zone 2: Mindestens ein aktiver Alarm
309 | 5309 | B | 10 | N/A | X |  | Zone 3: Mindestens ein aktiver Alarm | Zone 3: Mindestens ein aktiver Alarm
310 | 5310 | B | 10 | N/A | X |  | Zone 4: Mindestens ein aktiver Alarm | Zone 4: Mindestens ein aktiver Alarm
311 | 5311 | B | 10 | N/A | X |  | Temperaturefühler Fehler: Wärmetauscher Wirkungsgrad | Temperaturefühler Fehler: Wärmetauscher Wirkungsgrad
312 | 5312 | B | 10 | N/A | X |  | CVM-MINI: Keine Kommunikation | CVM-MINI: Keine Kommunikation
313 | 5313 | B | 10 | N/A | X |  | CVM-MINI Kühlung: Keine Kommunikation | CVM-MINI Kühlung: Keine Kommunikation
314 | 5314 | A | 10 | N/A | X |  | Ergänzungsmodul 45 3 (Ext45 3): Keine Kommunikation | Ext45 3 nicht am Bus angeschlossen, Störung im Buskabel, Adressen-Schalter falsch eingestellt
315 | 5315 | B | 10 | N/A | X |  | Außenfühler (TTH-6040-O): Keine Kommunikation | Außenfühler (TTH-6040-O): Keine Kommunikation
316 | 5316 | A | 10 | N/A | X | X | Klappenmotor (Fortluft Reserve), ID\xa0146: Keine Kommunikation | Motor nicht am Bus angeschlossen. Störung im Buskabel. Motoradresse ist auf 146dec / 92hex einzustellen.
317 | 5317 | B | 10 | N/A | X |  | Klappenmotor (Fortluft Reserve): Sollwert kann nicht erreicht werden | Kontrollieren ob die Klappe blockiert ist
318 | 5318 | A | 10 | N/A | X | X | Klappenmotor (Zuluft Reserve), ID\xa0147: Keine Kommunikation | Motor nicht am Bus angeschlossen. Störung im Buskabel. Motoradresse ist auf 147dec / 93hex einzustellen.
319 | 5319 | B | 10 | N/A | X |  | Klappenmotor (Zuluft Reserve): Sollwert kann nicht erreicht werden | Kontrollieren ob die Klappe blockiert ist
320 | 5320 | B | 10 | N/A | X |  | Zuluftventilator Wand Alarm | Zuluftventilator Wand Alarm Beschreibung
321 | 5321 | B | 10 | N/A | X |  | Fortluftventilator Wand Alarm | Fortluftventilator Wand Alarm Beschreibung
323 | 5323 | A | 10 | N/A | X | X | Druckmesswertgeber 8 (PTH6202): Keine Kommunikation | Druckmesswertgeber 8 (PTH6202): Keine Kommunikation
324 | 5324 | B | 10 | N/A | X |  | Übermäßige Nutzung der Abluftklappe | Übermäßige Nutzung der Abluftklappe
325 | 5325 | B | 10 | N/A | X |  | Übermäßige Nutzung der Außenluftklappen | Übermäßige Nutzung der Außenluftklappen
326 | 5326 | A | 30 | N/A |  | X | Zuluftventilator Reserve, Alarm | Zuluftventilator Reserve, Alarm
327 | 5327 | A | 30 | N/A |  | X | Fortluftventilator Reserve, Alarm | Fortluftventilator Reserve, Alarm
328 | 5328 | A | 30 | N/A |  | X | Fehler Temperatur Sensor: Abluft Wärmepumpe | Abluft Temperaturfühler Leitungsbruch oder Kurzschluss
333 | 5333 | A | 10 | N/A | X |  | RLT-Betrieb ist blockiert | RLT-Betrieb ist blockiert
334 | 5334 | A | 10 | N/A |  | X | Alarm Brandthermostat in Elektroheizregister | Alarm Brandthermostat in Elektroheizregister
335 | 5335 | A | 10 | N/A |  | X | Brandthermostat in Vorheizregister Elektroheizung Alarm | Brandthermostat in Vorheizregister Elektroheizung Alarm
337 | 5337 | B | 10 | N/A | X |  | OJ-DC Drive compressor Kommunikationsalarm | OJ-DC Drive compressor Kommunikationsalarm
338 | 5338 | B | 10 | N/A | X |  | OJ-DC Drive compressor Hochstromalarm | OJ-DC Drive compressor Hochstromalarm
339 | 5339 | B | 10 | N/A | X |  | OJ-DC Drive compressor Niederspannungsalarm | OJ-DC Drive compressor Niederspannungsalarm
340 | 5340 | B | 10 | N/A | X |  | OJ-DC Drive compressor Hochspannungsalarm | OJ-DC Drive compressor Hochspannungsalarm
341 | 5341 | B | 10 | N/A | X |  | OJ-DC Drive compressor Hochtemperaturalarm | OJ-DC Drive compressor Hochtemperaturalarm
342 | 5342 | B | 10 | N/A |  |  | OJ-DC Drive compressor Eingangsphase alarm | OJ-DC Drive compressor Eingangsphase alarm
343 | 5343 | B | 10 | N/A |  |  | OJ-DC Drive compressor Rotor blockiert | OJ-DC Drive compressor Rotor blockiert
344 | 5344 | B | 10 | N/A |  |  | OJ-DC Drive compressor Stromgrenzwertalarm | OJ-DC Drive compressor Stromgrenzwertalarm
345 | 5345 | B | 10 | N/A |  |  | OJ-DC Drive compressor Spannungsgrenzwertalarm | OJ-DC Drive compressor Spannungsgrenzwertalarm
346 | 5346 | B | 10 | N/A |  |  | OJ-DC Drive compressor Rotorrichtungsalarm | OJ-DC Drive compressor Rotorrichtungsalarm
347 | 5347 | B | 10 | N/A |  |  | OJ-DC Drive compressor interner Alarm | OJ-DC Drive compressor interner Alarm
348 | 5348 | B | 10 | N/A |  |  | OJ-DC Drive compressor int. Kommunikationsalarm | OJ-DC Drive compressor int. Kommunikationsalarm
349 | 5349 | B | 10 | N/A |  |  | OJ-DC Drive compressor Erdschlussfehleralarm | OJ-DC Drive compressor Erdschlussfehleralarm
350 | 5350 | B | 10 | N/A | X |  | OJ-DC Drive compressor Motorphasenalarm | OJ-DC Drive compressor Motorphasenalarm
351 | 5351 | B | 10 | N/A |  |  | OJ-DC Drive compressor Kommunikationsfehler MOC | OJ-DC Drive compressor Kommunikationsfehler MOC
352 | 5352 | B | 10 | N/A |  |  | OJ-DC Drive compressor 24-V-Überlastalarm | OJ-DC Drive compressor 24-V-Überlastalarm
353 | 5353 | B | 10 | N/A |  |  | OJ-DC Drive compressor interner Bootloaderalarm | OJ-DC Drive compressor interner Bootloaderalarm
354 | 5354 | B | 10 | N/A |  |  | OJ-DC Drive compressor int. Kommunikationsalarm | OJ-DC Drive compressor int. Kommunikationsalarm
355 | 5355 | B | 10 | N/A | X |  | OJ-DC Drive compressor Motorüberhitzungsalarm | OJ-DC Drive compressor Motorüberhitzungsalarm
356 | 5356 | B | 10 | N/A |  |  | OJ-DC Drive compressor Anlaufalarm | OJ-DC Drive compressor Anlaufalarm
357 | 5357 | B | 10 | N/A | X |  | OJ-DC Drive compressor Entspannungsalarm | OJ-DC Drive compressor Entspannungsalarm
358 | 5358 | B | 10 | N/A | X |  | OJ-DC Drive compressor Max.-Start-Alarm | OJ-DC Drive compressor Max.-Start-Alarm
359 | 5359 | B | 10 | N/A | X |  | OJ-DC Drive compressor Mindestlaufzeitalarm | OJ-DC Drive compressor Mindestlaufzeitalarm
360 | 5360 | B | 10 | N/A | X |  | OJ-DC Drive compressor überladen | OJ-DC Drive compressor überladen
361 | 5361 | B | 10 | N/A |  |  | Boost in DC Drive und RLT-Regler aktiviert | Boost in DC Drive und RLT-Regler aktiviert
362 | 5362 | A | 10 | N/A |  | X | Fehlerhafte Enteisung Wärmepumpe | Fehlerhafte Enteisung Wärmepumpe
363 | 5363 | A | 10 | N/A |  | X | Fehlerhafte Enteisung Wassertemp. | Fehlerhafte Enteisung Wassertemp.
© 2023 OJ Electronics A/S · ® The OJ trademark is a registered trademark belonging to OJ Electronics A/S

## French
Alarmlist, OJ-Air2 SW 6.71 | [6 empty] | Texte WEB/HMI
Numéro d'alarme | Cloud Numéro d'alarme | Type d'alarme | Temporisation de l'alarme en sec. | Limite d'alarme | Réinitialisation d'alarme | Arrêt unité | Texte WEB/HMI | Message de l'alarme
1 | 5001 | A | 10 | N/A |  |  | Alarme d'incendie | Alarme incendie via entrée numérique
2 | 5002 | A | 10 | N/A |  | X | Alarme thermostat incendie externe | Alarme externe du thermostat incendie via entrée numérique
3 | 5003 | A | 10 | N/A |  | X | Alarme incendie interne | Température d'air soufflé / extrait haut dans l'appareil de ventilation
4 | 5004 | B | 10 | N/A | X | X | Arrêt externe activé | Arrêt externe activé via entrée numérique
7 | 5007 | A | 10 | N/A | X | X | Contrôle EC air soufflé : Pas de communication | Le contrôleur EC n'est pas raccordé au Bus dans le FanIO port B, erreur dans le câble Bus, le câble Bus dans EC doit être raccordé à la prise A FanIO au lieu de B
8 | 5008 | A | 10 | N/A | X | X | Contrôleur EC air extrait : Pas de communication | Le contrôleur EC n'est pas raccordé au Bus dans le FanIO port B, erreur dans le câble Bus, le câble Bus dans EC doit être raccordé à la prise A FanIO au lieu de B
9 | 5009 | B | 1200 | N/A | X |  | Compensation de débit d'air de la surveillance de filtre non calibrée | Mesure de la référence de pression du filtre non effectuée Se déclenche au bout de 20 minutes.
10 | 5010 | B | 10 | N/A | X |  | Terminal manuel : Pas de communication | Télécommande non raccordée au bus, erreur dans le câble du bus
11 | 5011 | A | 10 | N/A | X | X | FanIO 1: Pas de communication | FanIO non raccordé au bus dans FanIO port A\xa0; Erreur dans le câble Bus\xa0; Mauvais réglage des interrupteurs DIP du FanIO
12 | 5012 | A | 10 | N/A | X | X | FanIO 2: Pas de communication | FanIO non raccordé au bus dans FanIO port A\xa0; Erreur dans le câble Bus\xa0; Mauvais réglage des interrupteurs DIP du FanIO
13 | 5013 | A | 10 | N/A | X | X | Module d'extension EXT 1 : Pas de communication | Module d'extension EXT 1 non raccordé au bus, erreur dans le câble bus, bouton d'adresse mal placé
14 | 5014 | A | 10 | N/A | X | X | Module d'extension EXT 2 : Pas de communication | Module d'extension EXT 2 non raccordé au bus, erreur dans le câble bus, bouton d'adresse mal placé
15 | 5015 | B | 10 | N/A | X |  | LON gateway: Pas de communication | LON non raccordé au bus, erreur dans le câble bus.
16 | 5016 | A | 10 | N/A | X | X | Air soufflé convert. fréqu. : Pas de communication | Le convertisseur de fréquence n'est pas raccordé au Bus dans le FanIO port B, erreur dans le câble bus, le câble Bus dans FC doit être raccordé à la prise A au lieu de B.
17 | 5017 | A | 10 | N/A | X | X | Air extrait convertisseur de fréquence Pas de communication | Le convertisseur de fréquence n'est pas raccordé au Bus dans le FanIO port B, erreur dans le câble bus, le câble Bus dans FC doit être raccordé à la prise A au lieu de B.
18 | 5018 | A | 10 | N/A | X | X | Échangeur de chaleur rotatif Pas de communication | Entraînement du moteur EXC non raccordé au Bus, erreur dans le câble du bus
19 | 5019 | A | 10 | N/A | X | X | Transmetteur de pression (PTH) : Pas de communication | PTH non raccordé au Bus\xa0; Erreur dans le câble Bus, bouton d'adresse mal placé
20 | 5020 | A | 10 | N/A | X | X | Erreur capteur thermique : Air soufflé | Capteur de températur d'air soufflé déconnecté/court-circuité, capteur non configuré pour une entrée de température.
21 | 5021 | A | 10 | N/A | X | X | Erreur capteur thermique : Air extrait | Capteur de températur d'air extrait déconnecté/court-circuité, capteur non configuré pour une entrée de température.
22 | 5022 | A | 10 | N/A | X | X | Erreur capteur thermique : Pièce | Capteur de températur d'air ambiant déconnecté/court-circuité, capteur non configuré pour une entrée de température.
23 | 5023 | A | 10 | N/A | X | X | Erreur de capteur de température : Rejet | Capteur de température d'air rejeté déconnecté/court-circuité, capteur non configuré pour une entrée de température.
24 | 5024 | A | 10 | N/A | X | X | Erreur capteur thermique : Température extérieure | Capteur de température d'air extérieur déconnecté / court-circuité, capteur non configuré pour une entrée de température.
25 | 5025 | A | 10 | N/A | X | X | Erreur capteur thermique : Batterie de chauffage à eau 1 | Capteur de température de la batterie de chauffage à eau déconnectée / court-circuitée, capteur non configuré pour une entrée de température.
26 | 5026 | A | 10 | N/A | X | X | Erreur capteur thermique : Récupération de la chaleur. | Capteur de température d'air soufflé déconnecté/court-circuité, capteur non configuré pour une entrée de température.
27 | 5027 | A | 10 | N/A |  | X | Alarme de pompe : Batterie de chauffage à eau 1 | Batterie de chauffage 1 Erreur sur la pompe.
28 | 5028 | A | 10 | N/A |  | X | Alarme de givre : Batterie de chauffage à eau 1 | Température débit\xa0faible; défaut de pompe de circulation\xa0; température extérieure basse
30 | 5030 | A | 10 | N/A |  | X | Air soufflé convert. fréqu. : Tension d'alimentation basse (Vlo) | La tension de réseau pour le convertisseur de fréquence de l'air soufflé est basse. Contrôlez la tension d'alimentation
31 | 5031 | A | 10 | N/A |  | X | Air soufflé convert. fréqu. : Tension d'alimentation haute (Vhi) | Tension d’alimentation haute, arrêt de la durée de rampe trop court
32 | 5032 | A | 10 | N/A |  | X | Air soufflé convert. fréqu. : Courant de sortie élevé (Ihi) | Court-circuit dans moteur ou câble, moteur bloqué, type de moteur incorrect
33 | 5033 | A | 10 | N/A |  | X | Air soufflé convert. fréqu. : Température élevée (Thi) | Température ambiante Haute, surcharge du convertisseur de fréquence
34 | 5034 | A | 10 | N/A |  | X | Air soufflé convert. fréqu. : Phase d'alimentation manquante | Il manque une phase à la tension d’alimentation
35 | 5035 | B | 10 | N/A |  |  | Air soufflé convert. fréqu. : Haute tension d'ondulation interne | Tension d’alimentation instable, convertisseur de fréquence surchargé
37 | 5037 | A | 30 | N/A |  | X | Ventilateur d'air soufflé, alarme | Ventilateur d'air soufflé, alarme
38 | 5038 | B | 600 | N/A |  |  | Filtre air extérieur | Perte de pression à travers le filtre d'air neuf trop importante, filtre encrassé.
39 | 5039 | A | 10 | N/A |  | X | FanIO 1: +24V DC surchargé | +24 V DC depuis la borne FanIO 1 14,16, 18 court-circuité, la consommation électrique de FanIO1 dépasse 0,6A.
40 | 5040 | A | 10 | N/A |  | X | Convertisseur de fréquence d'air extrait Tension d'alimentation basse (Vlo) | La tension de réseau pour le convertisseur de fréquence de l'air extrait est basse. Contrôlez la tension d'alimentation
41 | 5041 | A | 10 | N/A |  | X | Convertisseur de fréquence d'air extrait Tension d'alimentation haute (Vhi) | Tension d’alimentation haute, arrêt de la durée de rampe trop court
42 | 5042 | A | 10 | N/A |  | X | Convertisseur de fréquence d'air extrait Courant de sortie élevé (Ihi) | Court-circuit dans moteur ou câble, moteur bloqué, type de moteur incorrect
43 | 5043 | A | 10 | N/A |  | X | Convertisseur de fréquence d'air extrait Température élevée (Thi) | Température ambiante Haute, surcharge du convertisseur de fréquence
44 | 5044 | A | 10 | N/A |  | X | Convertisseur de fréquence d'air extrait Phase d'alimentation manquante | Il manque une phase à la tension d’alimentation
45 | 5045 | B | 10 | N/A |  |  | Convertisseur de fréquence d'air extrait Haute tension d'ondulation interne | Tension d’alimentation instable, convertisseur de fréquence surchargé
47 | 5047 | A | 30 | N/A |  | X | Ventilateur d'air rejeté / d'air extrait, alarme | Ventilateur d'air rejeté / d'air extrait, alarme
48 | 5048 | B | 600 | N/A |  |  | Filtre Extraction | Perte de pression à travers le filtre d'air extrait trop importante, filtre encrassé.
49 | 5049 | A | 10 | N/A |  | X | FanIO 2: +24V DC surchargé | +24 V DC depuis la borne FanIO 1 14,16, 18 court-circuité, la consommation électrique de FanIO1 dépasse 0,6A.
50 | 5050 | B | 10 | N/A |  |  | Échangeur de chaleur rotatif: Pas de rotation | Pas d’impulsion du contrôleur de rotation, la courroie du rotor est rompue, le rotor fonctionne trop lentement. Par exemple en raison d'un alignement manquant.
51 | 5051 | B | 10 | N/A |  |  | Échangeur de chaleur rotatif Tension d'alimentation basse (Vlo) | Tension de réseau faible : Contrôlez la tension d'alimentation
52 | 5052 | B | 10 | N/A |  |  | Échangeur de chaleur rotatif Tension d'alimentation haute (Vhi) | Tension de réseau élevée : Contrôlez la tension d'alimentation
53 | 5053 | B | 10 | N/A |  |  | Échangeur de chaleur rotatif Courant de sortie élevé (Ihi) | Court-circuit dans moteur ou câble, moteur bloqué, type de moteur incorrect
54 | 5054 | B | 10 | N/A |  |  | Échangeur de chaleur rotatif Haute température interne | Température ambiante Haute, surcharge de la commande EXC
55 | 5055 | B | 10 | N/A |  |  | Échangeur de chaleur rotatif Surcharge de couple | Le rotor fonctionne trop lentement. Par exemple en raison d'un alignement manquant. La régulation variable ne peut pas tirer le robot avec un rmp correct.
58 | 5058 | A | 300 | N/A |  | X | Alarme de givre échangeur de chaleur | La température de rejet sous la limite de givre, même si le registre by-pass est totalement ouvert (0V)
59 | 5059 | A | 600 | N/A |  | X | Pas de récupération de chaleur, basse température | Température de récupération de chaleur raccordé au liquide trop basse pendant plus de 10 minutes
60 | 5060 | A | 600 | N/A |  | X | Air soufflé de basse température | Quantité d'air soufflé trop basse pendant plus de 10 minutes Chaleur disponible insuffisante. Faible température extérieure
61 | 5061 | B | 600 | N/A |  |  | Température élevée de l'air soufflé | La température de l'air soufflé a été trop élevée pendant plus de 10 minutes Refroidissement disponible insuffisant. Température extérieure élevée.
62 | 5062 | B | 1200 | N/A |  |  | Basse température de l'air extrait | La température de l'air extrait a été trop basse pendant plus de 20 minutes Température max. d'air soufflé trop basse. Débit d'air trop bas.
63 | 5063 | B | 1200 | N/A |  |  | Température élevée de l'air soufflé | La température de l'air extrait a été trop élevée pendant plus de 20 minutes Température min. de l'air soufflé trop élevée. Débit d'air trop bas.
65 | 5065 | B | 300 | N/A | X |  | Interruption du chauffage 1 en raison du débit d'air trop faible | Le débit d'air à travers la batterie électrique a été trop faible pendant plus de 5 minutes.
66 | 5066 | B | 30 | N/A |  |  | Batterie de chauffage électrique 1 : alarme de surchauffe | Le thermostat de surchauffe de la batterie électrique est débranché.
68 | 5068 | B | 30 | N/A |  |  | Contacteur pour batterie élec. 1 coincé | La batterie de chauffage électrique 1 ne peut pas se débrancher en raison d'une erreur dans le contacteur.
70 | 5070 | B | 1200 | N/A | X |  | Niveau COV/CO2 trop élevé | Niveau COV/CO2 trop élevé pendant plus de 20 minutes. Quantité d'air max. trop basse.
71 | 5071 | B | 600 | N/A | X |  | Faible débit d'air | Quantité d'air soufflé trop basse pendant plus de 10 minutes
72 | 5072 | B | 600 | N/A | X |  | Débit d'air élevé | Quantité d'air soufflé trop haute pendant plus de 10 minutes
73 | 5073 | B | 600 | N/A | X |  | Débit d'air extrait bas | Quantité d'air extrait trop basse pendant plus de 10 minutes
74 | 5074 | B | 600 | N/A | X |  | Débit d'air extrait élevé | Quantité d'air extrait trop haute pendant plus de 10 minutes
75 | 5075 | B | 600 | N/A |  |  | Faible pression d'air soufflé | Quantité d'air soufflé trop basse pendant plus de 10 minutes
76 | 5076 | A | 600 | N/A |  | X | Air soufflé élevé | Quantité d'air soufflé trop élevée pendant plus de 10 minutes
77 | 5077 | B | 600 | N/A |  |  | Faible pression d'air extrait | Quantité d'air extrait trop basse pendant plus de 10 minutes
78 | 5078 | A | 600 | N/A |  | X | Pression d'air extrait élevée | Quantité d'air extrait trop élevée pendant plus de 10 minutes
80 | 5080 | B | 3 | N/A |  |  | Erreur de refroidissement | Erreur de refroidissement : Alarme de la machine de refroidissement
81 | 5081 | B | 3 | N/A |  |  | Pression de refroidissement basse circuit 1 | Circuit de refroidissement 1 : La pression de l'évaporateur est trop basse. Produit de refroidissement manquant / fuite
82 | 5082 | B | 3 | N/A |  |  | Pression de refroidissement élevée circuit 1 | Circuit de refroidissement 1 : La pression dans le condensateur est trop élevée. Trop de produit réfrigérant. Haute température dans le condensateur
83 | 5083 | B | 3 | N/A |  |  | Erreur de refroidissement 1 : Compresseur 1 surchauffé circuit 1 | Erreur de refroidissement 1 : Compresseur 1 surchauffé circuit 1
84 | 5084 | B | 3 | N/A |  |  | Erreur de refroidissement 2 : Compresseur 2 surchauffé circuit 1 | Erreur de refroidissement 2 : Compresseur 2 surchauffé circuit 1
85 | 5085 | B | 3 | N/A |  |  | Pression de refroidissement basse circuit 2 | Circuit de refroidissement 2 : La pression de l'évaporateur est trop basse. Produit de refroidissement manquant / fuite
86 | 5086 | B | 3 | N/A |  |  | Pression de refroidissement élevée circuit 2 | Circuit de refroidissement 2 : La pression dans le condensateur est trop élevée. Trop de produit réfrigérant. Haute température dans le condensateur
87 | 5087 | B | 3 | N/A |  |  | Erreur de refroidissement 3 : Compresseur 1 surchauffé circuit 2 | Erreur de refroidissement 3 : Compresseur 1 surchauffé circuit 2
88 | 5088 | B | 3 | N/A |  |  | Erreur de refroidissement 4: Compresseur 2 surchauffe circuit 2 | Erreur de refroidissement 4: Compresseur 2 surchauffe circuit 2
90 | 5090 | B | 3 | N/A |  |  | Erreur de transmetteur de pression : Basse pression DX 1 | Erreur de transmetteur de pression : Basse pression DX 1. Le transmetteur est coupé ou court-circuité
91 | 5091 | B | 3 | N/A |  |  | Erreur de transmetteur de pression : Haute pression DX 1 | Erreur de transmetteur de pression : Haute pression DX 1. Le transmetteur est coupé ou court-circuité
92 | 5092 | B | 3 | N/A |  |  | Erreur de transmetteur de pression : Basse pression DX 2 | Erreur de transmetteur de pression : Basse pression DX 2. Le transmetteur est coupé ou court-circuité
93 | 5093 | B | 3 | N/A |  |  | Erreur de transmetteur de pression : Haute pression DX 2 | Erreur de transmetteur de pression : Haute pression DX 2. Le transmetteur est coupé ou court-circuité
94 | 5094 | B | 10 | N/A | X |  | Capteur COV/CO2 non configuré | Capteur COV/CO2 non configuré
95 | 5095 | B | 10 | N/A | X |  | Air soufflé FanOpt. non configuré | Air soufflé FanOpt. non configuré
96 | 5096 | B | 10 | N/A | X |  | Air extrait FanOpt. non configuré | Air extrait FanOpt. non configuré
100 | 5100 | A | 10 | N/A | X | X | Transmetteur de pression 0 (PTH6202) : Pas de communication | Transmetteur de pression 0 (PTH6202) : Pas de communication
101 | 5101 | A | 10 | N/A | X | X | Transmetteur de pression 1 (PTH6202) : Pas de communication | Transmetteur de pression 1 (PTH6202) : Pas de communication
103 | 5103 | A | 10 | N/A | X | X | Transmetteur de pression 3 (PTH6202) : Pas de communication | Transmetteur de pression 3 (PTH6202) : Pas de communication
104 | 5104 | A | 10 | N/A | X | X | Transmetteur de pression 4 (PTH6202) : Pas de communication | Transmetteur de pression 4 (PTH6202) : Pas de communication
105 | 5105 | A | 10 | N/A | X | X | Transmetteur de pression 5 (PTH6202) : Pas de communication | Transmetteur de pression 5 (PTH6202) : Pas de communication
106 | 5106 | A | 10 | N/A | X | X | Transmetteur de pression 6 (PTH6202) : Pas de communication | Transmetteur de pression 6 (PTH6202) : Pas de communication
107 | 5107 | A | 10 | N/A | X | X | Transmetteur de pression 7 (PTH6202) : Pas de communication | Transmetteur de pression 7 (PTH6202) : Pas de communication
108 | 5108 | A | 10 | N/A | X | X | Module d'extension 45 1 (EXT45 1): Pas de communication | EXT45 1 non raccordé au Bus\xa0; Erreur dans le câble Bus, bouton d'adresse mal placé
109 | 5109 | A | 10 | N/A | X |  | Module d'extension 45 2 (EXT45 2): Pas de communication | EXT45 2 non raccordé au Bus\xa0; Erreur dans le câble Bus, bouton d'adresse mal placé
111 | 5111 | B | 10 | N/A | X |  | Transmetteur de pression, air soufflé (PTH6202) : Pas de communication | Transmetteur de pression non raccordé au bus\xa0; Erreur dans le câble Bus, bouton d'adresse mal placé
112 | 5112 | B | 10 | N/A | X |  | Transmetteur de pression, air extrait (PTH6202) : Pas de communication | Transmetteur de pression non raccordé au bus\xa0; Erreur dans le câble Bus, bouton d'adresse mal placé
113 | 5113 | B | 10 | N/A | X |  | Erreur capteur COV/CO Capteur déconnecté / court-circuité | Capteur COV/CO2 t déconnecté/court-circuité\xa0; capteur non configuré pour entrée analogique.
115 | 5115 | A | 10 | N/A |  | X | Contrôleur air soufflé : Arrêt d'alarme | Moteur arrêté à cause d’une alarme du contrôleur
116 | 5116 | A | 10 | N/A |  | X | Contrôleur EC air soufflé : Rotor bloqué | Le moteur EC est bloqué
117 | 5117 | B | 2400 | N/A | X |  | Contrôleur EC air soufflé : Limitation de courant actif | Durée d’accélération trop courte, surcharge du moteur, mauvais type de moteur
118 | 5118 | B | 10 | N/A |  |  | Contrôleur EC air soufflé : Tension d'alimentation basse (Vlo) | Tension de réseau faible
119 | 5119 | B | 10 | N/A |  |  | Contrôleur EC air soufflé : Tension d'alimentation haute (Vhi) | Tension de réseau élevée
120 | 5120 | B | 10 | N/A |  |  | Contrôleur EC air soufflé : Température élevée (Thi) | Température ambiante Haute, surcharge du Contrôleur EC
121 | 5121 | B | 10 | N/A |  |  | Contrôleur EC air soufflé : Haute tension d'ondulation interne | Tension d’alimentation instable
122 | 5122 | A | 10 | N/A |  | X | Contrôleur air extrait : Arrêt d'alarme | Moteur arrêté à cause d’une alarme du contrôleur
123 | 5123 | A | 10 | N/A |  | X | Contrôleur EC air extrait : Rotor bloqué | Le moteur EC est bloqué
124 | 5124 | B | 2400 | N/A | X |  | Contrôleur EC air extrait : Limitation de courant actif | Durée d’accélération trop courte, surcharge du moteur, mauvais type de moteur
125 | 5125 | B | 10 | N/A |  |  | Contrôleur EC air extrait : Tension d'alimentation basse (Vlo) | Tension de réseau faible
126 | 5126 | B | 10 | N/A |  |  | Contrôleur EC air extrait : Tension d'alimentation haute (Vhi) | Tension de réseau élevée
127 | 5127 | B | 10 | N/A |  |  | Contrôleur EC air extrait : Température élevée (Thi) | Température ambiante Haute, surcharge du Contrôleur EC
128 | 5128 | B | 10 | N/A |  |  | Contrôleur EC air extrait : Haute tension d'ondulation interne | Tension d’alimentation instable
129 | 5129 | B | 10 | N/A |  |  | Contrôleur EC air soufflé : Phase d'alimentation manquante | Il manque une phase à la tension d’alimentation
130 | 5130 | B | 10 | N/A |  |  | Contrôleur EC air extrait : Phase d'alimentation manquante | Il manque une phase à la tension d’alimentation
131 | 5131 | A | 10 | N/A | X | X | FanIO 1: Pas de communication | FanIO non raccordé au bus dans FanIO port A\xa0; Erreur dans le câble Bus\xa0; Mauvais réglage des interrupteurs DIP du FanIO
132 | 5132 | A | 10 | N/A | X | X | FanIO 2: Pas de communication | FanIO non raccordé au bus dans FanIO port A\xa0; Erreur dans le câble Bus\xa0; Mauvais réglage des interrupteurs DIP du FanIO
133 | 5133 | A | 10 | N/A | X | X | Moteur de registre (air neuf extérieur), ID 130 : Pas de communication | Le moteur n'est pas connecté au bus. Erreur dans le câble bus. L'adresse du moteur doit être réglée sur 130dec / 82hex.
134 | 5134 | A | 10 | N/A | X | X | Moteur de registre (Air rejeté), ID 131 : Pas de communication | Le moteur n'est pas connecté au bus. Erreur dans le câble bus. L'adresse du moteur doit être réglée sur 131dec / 83hex.
135 | 5135 | A | 10 | N/A | X | X | Moteur de registre (Air ambiant), ID 132 : Pas de communication | Le moteur n'est pas connecté au bus. Erreur dans le câble bus. L'adresse du moteur doit être réglé sur 132dec / 84hex...
136 | 5136 | A | 10 | N/A | X | X | Moteur de registre (échangeur de chaleur), ID 133 : Pas de communication | Le moteur n'est pas connecté au bus. Erreur dans le câble bus. L'adresse du moteur doit être réglée sur 133dec / 85hex.
137 | 5137 | A | 10 | N/A | X | X | Moteur de registre (registre de séchage), ID 134 : Pas de communication | Le moteur n'est pas connecté au bus. Erreur dans le câble bus. L'adresse du moteur doit être réglée sur 134dec / 86hex.
138 | 5138 | A | 10 | N/A | X | X | Moteur du registre (air soufflé), ID\xa0135\xa0: aucune communication | Le moteur n'est pas connecté au bus. Erreur dans le câble bus. L'adresse du moteur doit être réglée sur 135dec / 87hex.
139 | 5139 | A | 10 | N/A | X | X | Moteur de registre (Registre de évacuation de la fumée), ID 136 : Pas de communication | Le moteur n'est pas connecté au bus. Erreur dans le câble bus. L'adresse du moteur doit être réglée sur 136dec / 88hex.
140 | 5140 | A | 10 | N/A | X | X | Moteur registre (registre bypass d'évacuation de fumée), ID 137: Pas de communication | Le moteur n'est pas connecté au bus. Erreur dans le câble bus. L'adresse du moteur doit être réglée sur 137dec / 89hex.
141 | 5141 | A | 10 | N/A | X | X | Moteur de robinet (Chaleur 1), ID 138 : Pas de communication | Le moteur n'est pas connecté au bus. Erreur dans le câble bus. L'adresse du moteur doit être réglée sur 138dec / 8Ahex.
142 | 5142 | A | 10 | N/A | X | X | Moteur de robinet (Refroidissement), ID 139 : Pas de communication | Le moteur n'est pas connecté au bus. Erreur dans le câble bus. L'adresse du moteur doit être réglée sur 139dec / 8Bhex.
143 | 5143 | A | 10 | N/A | X | X | Moteur de robinet (Chaleur 2), ID 140 : Pas de communication | Le moteur n'est pas connecté au bus. Erreur dans le câble bus. L'adresse du moteur doit être réglée sur 140dec / 8Chex.
144 | 5144 | A | 10 | N/A | X | X | Moteur de robinet (échangeur de chaleur), ID 141 : Pas de communication | Le moteur n'est pas connecté au bus. Erreur dans le câble bus. L'adresse du moteur doit être réglée sur 141dec / 8Dhex.
145 | 5145 | A | 10 | N/A | X | X | Moteur de robinet (chauffage préliminaire), ID 142 : Pas de communication | Le moteur n'est pas connecté au bus. Erreur dans le câble bus. L'adresse du moteur doit être réglée sur 142dec / 8Ehex.
146 | 5146 | A | 10 | N/A | X | X | Moteur de robinet (6), ID 143 : Pas de communication | Le moteur n'est pas connecté au bus. Erreur dans le câble bus. L'adresse du moteur doit être réglée sur 143dec / 8Fhex.
147 | 5147 | A | 10 | N/A | X | X | Moteur de robinet (7), ID 144 : Pas de communication | Le moteur n'est pas connecté au bus. Erreur dans le câble bus. L'adresse du moteur doit être réglée sur 144dec / 90hex.
148 | 5148 | A | 10 | N/A | X | X | Moteur du registre (extrait), ID\xa0145\xa0: aucune communication | Le moteur n'est pas connecté au bus. Erreur dans le câble bus. L'adresse du moteur doit être réglée sur 145dec / 91hex.
149 | 5149 | B | 10 | N/A | X |  | Moteur de registre (air neuf extérieur) Ne peut pas atteindre le point de consigne. | Vérifiez sur le registre est bloqué
150 | 5150 | B | 10 | N/A | X |  | Moteur de registre (Air rejeté) : Ne peut pas atteindre le point de consigne. | Vérifiez sur le registre est bloqué
151 | 5151 | B | 10 | N/A | X |  | Moteur de registre (Air ambiant) : Ne peut pas atteindre le point de consigne. | Vérifiez sur le registre est bloqué
152 | 5152 | B | 10 | N/A | X |  | Moteur de registre (échangeur de chaleur) Ne peut pas atteindre le point de consigne. | Vérifiez sur le registre est bloqué
153 | 5153 | B | 10 | N/A | X |  | Moteur de registre (régistre de séchage) : Ne peut pas atteindre le point de consigne. | Vérifiez sur le registre est bloqué
154 | 5154 | B | 10 | N/A | X |  | Moteur du registre (alimentation registre)\xa0: impossible d’atteindre le point de consigne | Vérifiez sur le registre est bloqué
155 | 5155 | B | 10 | N/A | X |  | Moteur de registre (Registre d'évacuation de la fumée) : Ne peut pas atteindre le point de consigne. | Vérifiez sur le registre est bloqué
156 | 5156 | B | 10 | N/A | X |  | Moteur de registre (8) : Ne peut pas atteindre le point de consigne. | Vérifiez sur le registre est bloqué
157 | 5157 | B | 10 | N/A | X |  | Moteur de robinet (Chaleur 1) : Ne peut pas atteindre le point de consigne. | Vérifiez sur la vanne est bloquée
158 | 5158 | B | 10 | N/A | X |  | Moteur de robinet (Refroidissement) : Ne peut pas atteindre le point de consigne. | Vérifiez sur la vanne est bloquée
159 | 5159 | B | 10 | N/A | X |  | Moteur de robinet (Chaleur 2) : Ne peut pas atteindre le point de consigne. | Vérifiez sur la vanne est bloquée
160 | 5160 | B | 10 | N/A | X |  | Moteur de vanne (échangeur de chaleur) : Ne peut pas atteindre le point de consigne. | Vérifiez sur la vanne est bloquée
161 | 5161 | B | 10 | N/A | X |  | Moteur de vanne (Préchauffage) : Ne peut pas atteindre le point de consigne. | Vérifiez sur la vanne est bloquée
162 | 5162 | B | 10 | N/A | X |  | Moteur de robinet (6) : Ne peut pas atteindre le point de consigne. | Vérifiez sur la vanne est bloquée
163 | 5163 | B | 10 | N/A | X |  | Moteur de robinet (7) : Ne peut pas atteindre le point de consigne. | Vérifiez sur la vanne est bloquée
164 | 5164 | B | 10 | N/A | X |  | Moteur du registre (extrait)\xa0: impossible d’atteindre le point de consigne | Vérifiez sur le registre est bloqué
166 | 5166 | B | 10 | N/A |  |  | Registre incendie pas fermé | Registre incendie pas fermé Contrôlez le registre
167 | 5167 | B | 10 | N/A |  |  | Le registre incendie n'est pas ouvert | Le registre incendie n'est pas ouvert. Contrôlez le registre
168 | 5168 | B | 300 | N/A | X |  | Interruption du chauffage 2 en raison du débit d'air trop faible | Le débit d'air à travers la batterie électrique a été trop faible pendant plus de 5 minutes.
169 | 5169 | B | 30 | N/A |  |  | Batterie de chauffage électrique 2 : alarme de surchauffe | Thermostat de surchauffe dans la batterie électrique 2 déclenché
170 | 5170 | B | 30 | N/A |  |  | Contacteur pour batterie élec. 2 coincé | Entrée numérique erreur batterie de chauffage 2" connecté lorsque le relais de chauffage 21 est ouvert. Surface de contact fixée par brulage"
171 | 5171 | A | 10 | N/A | X | X | Erreur capteur thermique : Batterie de chauffage à eau 2 | Capteur de température de la batterie de chauffage à eau déconnectée / court-circuitée, capteur non configuré pour une entrée de température.
172 | 5172 | A | 10 | N/A |  | X | Alarme de pompe, chaleur 2 | Entrée numérique erreur batterie de chauffage 2
173 | 5173 | A | 10 | N/A |  | X | Alarme de givre batterie de chauffage à eau 2 | Température débit\xa0faible; défaut de pompe de circulation\xa0; température extérieure basse
174 | 5174 | A | 10 | N/A | X | X | Erreur capteur de température\xa0: batterie multi-fonctions | Le capteur de retour d’eau de la batterie combinée est déconnecté / court-circuité\xa0; la sonde n’est pas configurée pour une entrée de température
175 | 5175 | A | 10 | N/A |  | X | Alarme de pompe\xa0: batterie multi-fonctions | Entrée numérique « Alarme batterie multi-fonctions » Alarme de la pompe de circulation
176 | 5176 | A | 10 | N/A |  | X | Alarme de givre de la batterie multi-fonctions chaleur | Alarme de givre de la batterie multi-fonctions refroidissement
177 | 5177 | A | 10 | N/A |  | X | Alarme de l'echangeur de chaleur ou de la pompe de circulation | Entrée numérique de « l'alarme de l'echangeur de chaleur » ouverte ou alarme de la pompe de circulation
178 | 5178 | B | 10 | N/A |  |  | Alarme de l'echangeur de chaleur ou de la pompe de circulation | Entrée numérique «\xa0Alarme récup. chaleur\xa0» est ouverte ou il y a une alarme de la pompe de circulation
179 | 5179 | B | 10 | N/A | X |  | Défaut sonde de température\xa0: pompe à chaleur | Sonde de température de l’air au voisinage du condenseur de la pompe à chaleur est déconnectée / court-circuitée\xa0; la sonde n’est pas configurée pour une entrée de température
180 | 5180 | A | 10 | N/A |  | X | Alarme givrage de l'air | Thermostat givre déclenché: température débit basse, défaut pompe de circulation, température extérieure basse.
181 | 5181 | B | 10 | N/A | X |  | Sonde de pression non configurée | Sonde de pression pour dégivrage dynamique non configurée
182 | 5182 | B | 1200 | N/A | X |  | Dégivrage dynamique non calibré | Dégivrage dynamique non calibré
183 | 5183 | B | 10 | N/A | X |  | Sonde de pression échangeur à flux croisé non configurée | Sonde de pression échangeur à flux croisé non configurée
184 | 5184 | B | 1200 | N/A | X |  | Dégivrage dynamique éch. à flux croisé non mesuré | Dégivrage dynamique éch. à flux croisé non mesuré
185 | 5185 | A | 10 | N/A |  | X | [nan] | [nan]
186 | 5186 | A | 10 | N/A |  | X | Dégivrage dynamique de l'échangeur à courants croisés non calibré | Dégivrage dynamique de l'échangeur à courants croisés non calibré
187 | 5187 | B | 10 | N/A |  |  | VVB refroid./gèle, Alarme pompe | VVB refroid./gèle, Alarme pompe
188 | 5188 | B | 10 | N/A | X |  | Défaut sonde de température: VVB refroid./gèle, avant condenseur | VVB refoird./gèle temp. sonde de temp. déconnecté/court-circuité; sonde non configurée pour une entrée température
189 | 5189 | B | 10 | N/A | X |  | Défaut sonde de température: VVB refroid./gèle, après condenseur | Sonde temp. Bat. shunt déconnecté/court circuité; sonde non configurée pour une entrée tempérautre.
190 | 5190 | B | 10 | N/A | X |  | Défaut de la sonde de temp.\xa01: Pièce | Sonde temp. de pièce 1 déconnectée/court-circuitée
191 | 5191 | B | 10 | N/A | X |  | Défaut de la sonde de temp.\xa02: Pièce | Sonde temp. de pièce 2 déconnectée/court-circuitée
192 | 5192 | A | 10 | N/A |  | X | Erreur dans le capteur d'eau de retour | Capteur d'eau de retour déconnecté / court-circuité
193 | 5193 | B | 10 | N/A | X |  | Capteur d'eau de retour non configuré | Capteur d'eau de retour non configuré
194 | 5194 | B | 10 | N/A | X |  | Capteur d'humidité (HTH6202): Pas de communication | Capteur d'humidité (HTH6202): Pas de communication
195 | 5195 | B | 10 | N/A | X |  | Capteur d'humidité (HTH6203): Pas de communication | Capteur d'humidité (HTH6203): Pas de communication
196 | 5196 | B | 10 | N/A | X |  | Humidificateur : Erreur de configuration | Sorties pour humidificateur non configurées
197 | 5197 | B | 10 | N/A | X |  | Humidificateur : Alarme | L'entrée alarme de l'humidificateur est activée
198 | 5198 | B | 1200 | N/A | X |  | Haute humidité de l'air dans l'air soufflé | Haute humidité de l'air dans l'air soufflé
199 | 5199 | B | 1200 | N/A | X |  | Basse humidité de l'air dans l'air soufflé | Basse humidité de l'air dans l'air soufflé
200 | 5200 | B | 1200 | N/A | X |  | Haute humidité de l'air dans l'air extrait | Haute humidité de l'air dans l'air extrait
201 | 5201 | B | 1200 | N/A | X |  | Basse humidité de l'air dans l'air extrait | Basse humidité de l'air dans l'air extrait
202 | 5202 | B | 10 | N/A | X |  | Erreur de capteur refroidissement de l'eau | Erreur de capteur refroidissement de l'eau
203 | 5203 | A | 10 | N/A | X | X | Module d'extension EXT 3 : Pas de communication | Module d'extension EXT 3 non raccordé au bus, erreur dans le câble bus, bouton d'adresse mal placé
204 | 5204 | A | 10 | N/A | X | X | Module d'extension EXT 4 : Pas de communication | Module d'extension EXT 4 non raccordé au bus, erreur dans le câble bus, bouton d'adresse mal placé
205 | 5205 | A | 10 | N/A | X | X | Module d'extension EXT 5 : Pas de communication | Module d'extension EXT 5 non raccordé au bus, erreur dans le câble bus, bouton d'adresse mal placé
206 | 5206 | A | 10 | N/A | X | X | Module d'extension EXT 6 : Pas de communication | Module d'extension EXT 6 non raccordé au bus, erreur dans le câble bus, bouton d'adresse mal placé
207 | 5207 | A | 10 | N/A | X | X | Module d'extension EXT 7 : Pas de communication | Module d'extension EXT 7 non raccordé au bus, erreur dans le câble bus, bouton d'adresse mal placé
208 | 5208 | B | 10 | N/A | X |  | Contrôle de la pièce : Pas de communication | Contrôle de la pièce : Pas de communication
209 | 5209 | B | 10 | N/A | X |  | VTH-6202, capteur COV, pas de communication | VTH-6202 Capteur COV non raccordé au Bus, erreur dans le câble du bus
210 | 5210 | B | 600 | N/A | X |  | VTH-6202, erreur capteur COV | VTH-6202, Erreur capteur COV, Valeur de mesure hors plage
211 | 5211 | B | 10 | N/A | X |  | HTH-6204, capteur d'humidité : Pas de communication | HTH-6204, capteur d'humidité non raccordé au bus, erreur dans le câble du bus
212 | 5212 | B | 10 | N/A | X |  | Erreur capteur de point de rosée | Erreur capteur de point de rosée
213 | 5213 | B | 300 | N/A | X |  | Alarme 213 | Alarme 213 déclenchée
214 | 5214 | A | 10 | N/A | X | X | Module d'extension EXT 8 : Pas de communication | Module d'extension EXT 8 non raccordé au bus, erreur dans le câble bus, bouton d'adresse mal placé
215 | 5215 | B | 30 | N/A |  |  | Batterie de chauffage préliminaire : Erreur de conctacteur | Contacteur pour batterie préchauffage coincé
216 | 5216 | B | 30 | N/A |  |  | Batterie de chauffage préliminaire, alarme de surchauffe | Batterie de chauffage préliminaire, alarme de surchauffe
217 | 5217 | A | 10 | N/A | X | X | Batterie de chauffage préliminaire, erreur de capteur d'eau chaude | Batterie de chauffage préliminaire, erreur de capteur d'eau chaude
218 | 5218 | A | 10 | N/A |  | X | Batterie de chauffage préliminaire, alarme de pompe | Batterie de chauffage préliminaire, alarme de pompe
219 | 5219 | A | 10 | N/A |  | X | Batterie de chauffage préliminaire, alarme de givre | Batterie de chauffage préliminaire, alarme de givre
220 | 5220 | A | 10 | N/A | X | X | Batterie de chauffage préliminaire, erreur de capteur de débit | Batterie de chauffage préliminaire, erreur de capteur de débit
221 | 5221 | B | 300 | N/A | X |  | Batterie de chauffage préliminaire, puissance réduite | Batterie de chauffage préliminaire, puissance réduite
222 | 5222 | B | 300 | N/A | X |  | Degré d'efficacité de l'échangeur de chaleur trop bas | Degré d'efficacité de l'échangeur de chaleur inférieur au point de consigne minimum
223 | 5223 | A | 10 | N/A | X | X | Air soufflé convert. fréqu. : (ATV): Pas de communication | ATV non raccordé au bus dans FanIO port B, erreur dans le câble de bus
224 | 5224 | A | 10 | N/A | X | X | Convertisseur de fréquence air extrait (ATV) : Pas de communication | ATV non raccordé au bus dans FanIO port B, erreur dans le câble de bus
225 | 5225 | A | 10 | N/A |  | X | Erreur, air soufflé ATV variateur de fréquence d'entrée | Une erreur s'est produite dans le variateur de fréquence d'entrée ATV, plus d'informations à travers l'interface ATV
226 | 5226 | A | 10 | N/A |  | X | Erreur, air extrait ATV variateur de fréquence | Une erreur s'est produite dans le variateur de fréquence d'air extrait ATV, plus d'informations à travers l'interface ATV
227 | 5227 | A | 10 | N/A |  | X | Alarme de givre - fluide du récup. de chaleur | Alarme de givre - fluide du récup. de chaleur
228 | 5228 | B | 30 | N/A |  |  | Contacteur pour batterie électrique de protection givre coincé | Contacteur pour batterie électrique de protection givre coincé
229 | 5229 | B | 30 | N/A |  |  | Batterie protection électrique contre le givre: alarme de surchauffe | Thermostat de surchauffe de batterie de protection électrique contre le givre a ouvert le circuit.
230 | 5230 | B | 300 | N/A | X |  | Réduction de protection contre le givre par batterie de protection électrique contre le givre | Puissance de batterie de protection électrique contre le givre réduite à cause de faible débit d'air
231 | 5231 | B | 1200 | N/A | X |  | Pression de déglaçage et récupération de chaleur rotative non calibrées | Pression de déglaçage et récupération de chaleur rotative non calibrées\xa0-\xa0la régulation dynamique de pression ne peut être utilisée.
232 | 5232 | B | 10 | N/A | X |  | Capteur PTH pour récupération de chaleur rotative, erreur de configuration | Sonde PTH (air extrait/air de rejet) pour récupération de chaleur rotative non configurée
233 | 5233 | B | 1800 | N/A | X |  | L'échangeur de chaleur rotatif est givré | L'échangeur de chaleur rotatif est givré. La température extérieure est inférieure à 0°C et la perte de pression sur le rotor a été plus élevée que le point de consigne pendant plus de 30 minutes.
234 | 5234 | B | 1800 | N/A |  |  | L'échangeur de chaleur rotatif est encrassé | L'échangeur de chaleur rotatif est encrassé La température extérieure est inférieure à 0°C et la perte de pression sur le rotor a été plus élevée que le point de consigne pendant plus de 30 minutes.
235 | 5235 | A | 10 | N/A |  | X | Contrôleur EC-2 air soufflé : Arrêt d'alarme | Moteur arrêté à cause d’une alarme du contrôleur EC-2.
236 | 5236 | A | 10 | N/A |  | X | Contrôleur EC-2 air soufflé : Rotor bloqué | Le moteur EC-2 est bloqué
237 | 5237 | B | 10 | N/A |  |  | Contrôleur EC-2 air soufflé : Limitation de courant actif | Durée d’accélération trop courte, surcharge du moteur (EC-2), mauvais type de moteur
238 | 5238 | B | 10 | N/A |  |  | Contrôleur EC-2 air soufflé : Tension d'alimentation basse (Vlo) | Tension d’alimentation faible (EC-2)
239 | 5239 | B | 10 | N/A |  |  | Contrôleur EC-2 air soufflé : Tension d'alimentation haute (Vhi) | Tension d’alimentation haute (EC-2)
240 | 5240 | B | 10 | N/A |  |  | Contrôleur EC-2 air soufflé : Température élevée (Thi) | Température ambiante élevée, surcharge du Contrôleur EC-2
241 | 5241 | B | 10 | N/A |  |  | Contrôleur EC-2 air soufflé : Haute tension d'ondulation interne | Tension d’alimentation instable (EC-2)
242 | 5242 | A | 10 | N/A |  | X | Contrôleur EC-2 air extrait : Arrêt d'alarme | Moteur arrêté à cause d’une alarme du contrôleur EC-2.
243 | 5243 | A | 10 | N/A |  | X | Contrôleur EC-2 air extrait : Rotor bloqué | Le moteur EC-2 est bloqué
244 | 5244 | B | 10 | N/A |  |  | Contrôleur EC-2 air extrait : Limitation de courant actif | Durée d’accélération trop courte, surcharge du moteur (EC-2), mauvais type de moteur
245 | 5245 | B | 10 | N/A |  |  | Contrôleur EC-2 air extrait : Tension d'alimentation basse (Vlo) | Tension d’alimentation faible (EC-2)
246 | 5246 | B | 10 | N/A |  |  | Contrôleur EC-2 air extrait : Tension d'alimentation haute (Vhi) | Tension d’alimentation haute (EC-2)
247 | 5247 | B | 10 | N/A |  |  | Contrôleur EC-2 air extrait : Température élevée (Thi) | Température ambiante élevée, surcharge du Contrôleur EC-2
248 | 5248 | B | 10 | N/A |  |  | Contrôleur EC-2 air extrait : Haute tension d'ondulation interne | Tension d’alimentation instable (EC-2)
249 | 5249 | B | 10 | N/A |  |  | Contrôleur EC-2 air soufflé : Phase d'alimentation manquante | Il manque une phase à la tension d’alimentation
250 | 5250 | B | 10 | N/A |  |  | Contrôleur EC-2 air extrait : Phase d'alimentation manquante | Il manque une phase à la tension d’alimentation
251 | 5251 | A | 10 | N/A | X | X | Contrôleur EC-2 air soufflé : Pas de communication | Le contrôleur EC-2 n'est pas raccordé au bus dans le FanIO port C, erreur dans le câble Bus, le câble Bus dans EC-2 doit être raccordé à la prise B au lieu de C
252 | 5252 | A | 10 | N/A | X | X | Contrôleur EC-2 air extrait : Pas de communication | Le contrôleur EC-2 n'est pas raccordé au bus dans le FanIO port C, erreur dans le câble Bus, le câble Bus dans EC-2 doit être raccordé à la prise B au lieu de C
253 | 5253 | B | 10 | N/A |  |  | Capteur thermique (TTH): Pas de communication | Capteur thermique non raccordé au Bus, erreur dans le câble du bus
254 | 5254 | B | 10 | N/A |  |  | Alarme 254 | Alarme 254 déclenchée
255 | 5255 | B | 10 | N/A |  |  | Correction du débit de l'air soufflé, erreur du capteur de température | Correction du débit de l'air soufflé, erreur du capteur de température
256 | 5256 | B | 10 | N/A | X |  | Erreur capteur thermique : Capteur d'appoint 1 | Erreur capteur thermique : Capteur d'appoint 1
257 | 5257 | B | 10 | N/A | X |  | Erreur capteur thermique : Capteur d'appoint 2 | Erreur capteur thermique : Capteur d'appoint 2
258 | 5258 | B | 10 | N/A | X |  | Erreur capteur thermique : Capteur d'appoint 3 | Erreur capteur thermique : Capteur d'appoint 3
259 | 5259 | B | 10 | N/A | X |  | Erreur capteur thermique : Capteur d'appoint 4 | Erreur capteur thermique : Capteur d'appoint 4
260 | 5260 | A | 10 | N/A |  | X | Contrôleur 1 soufflage a un mauvais type ou est défectueux | Remplacer le contrôleur 1
261 | 5261 | A | 10 | N/A |  | X | Contrôleur 2 soufflage a un mauvais type ou est défectueux | Remplacer le contrôleur 2
262 | 5262 | A | 10 | N/A |  | X | Contrôleur 1 rejet/extraction a un mauvais type ou est défectueux | Remplacer le contrôleur 1
263 | 5263 | A | 10 | N/A |  | X | Contrôleur 2 rejet/extraction a un mauvais type ou est défectueux | Remplacer le contrôleur 2
264 | 5264 | A | 10 | N/A | X | X | Capteur ambiente (TTH-6040-W): Pas de communication | Capteur ambiente (TTH-6040-W): Pas de communication
265 | 5265 | B | 10 | N/A | X |  | Niveau d'huile faible dans le compresseur de réfrigération DX/HP | Niveau d'huile faible dans le compresseur de réfrigération DX/HP
266 | 5266 | A | 10 | N/A | X |  | Arrêt manuel pour pompiers | Arrêt manuel pour pompiers
267 | 5267 | B | 10 | N/A | X |  | Evacuation de la fumée by-pass active avec ventilateur externe | Evacuation de la fumée by-pass active avec ventilateur externe
268 | 5268 | B | 10 | N/A | X |  | Température ambiante du système BMS hors des limites min./max. L'appareil utilise un capteur d'air extrait \xa0 | Température ambiante du système BMS hors des limites min./max. L'appareil utilise un capteur d'air extrait
269 | 5269 | B | 10 | N/A | X |  | Température ext. de BMS hors limites | La température ext. du système BMS hors des limites min./max. L'appareil utilise un autre capteur de température ambiante installé
270 | 5270 | B | 10 | N/A | X |  | Erreur d'évacuation de la fumée du ventilateur : Le moteur ne démarre pas | Erreur d'évacuation de la fumée du ventilateur : Le moteur ne démarre pas
271 | 5271 | B | 10 | N/A | X |  | Remplacez le filtre d'air extérieur et mettez le compteur à zéro pour le changement de filtre. | La durée réglée pour le changement de filtre est dépassée - remplacez le filtre et mettez le compteur à zéro pour le changement de filtre.
272 | 5272 | B | 10 | N/A | X |  | Remplacez le filtre d'air extrait et mettez le compteur à zéro pour le changement de filtre. | Le temps préréglé pour le remplacement du filtre a expiré - remplacez le filtre et réinitialisez le compteur de remplacement du filtre.
273 | 5273 | B | 10 | N/A | X |  | Contrôleur air soufflé : La limitation de puissance est activée | Contrôleur air soufflé : La limitation de puissance est activée
274 | 5274 | B | 10 | N/A | X |  | Contrôleur air extrait : La limitation de puissance est activée | Contrôleur air extrait : La limitation de puissance est activée
275 | 5275 | A | 10 | N/A | X |  | Contrôleur FC/DV air soufflé : Rotor bloqué | Le moteur FC/DV est bloqué
276 | 5276 | A | 10 | N/A | X |  | Contrôleur FC/DV air extrait : Rotor bloqué | Le moteur FC/DV est bloqué
277 | 5277 | A | 10 | N/A |  | X | Contrôleur d'air soufflé (maître) : Alarme de surintensité | Contrôleur d'air soufflé (maître) : Alarme de surintensité
278 | 5278 | A | 10 | N/A |  | X | Contrôleur d'air extrait (maître) : Alarme de surintensité | Contrôleur d'air extrait (maître) : Alarme de surintensité
279 | 5279 | A | 10 | N/A |  | X | Contrôleur d'air soufflé (esclave) : Alarme de surintensité | Contrôleur d'air soufflé (esclave) : Alarme de surintensité
280 | 5280 | A | 10 | N/A |  | X | Contrôleur d'air extrait (esclave) : Alarme de surintensité | Contrôleur d'air extrait (esclave) : Alarme de surintensité
281 | 5281 | B | 10 | N/A |  |  | Ventilateur de soufflage arrêté pour dégivrage | Ventilateur de soufflage arrêté. Température de soufflage inférieure à la consigne de température minimum de soufflage, pour plus de 10 minutes
282 | 5282 | A | 10 | N/A | X | X | Contrôle de la pièce (Air2-HMI-20T): Pas de communication | Contrôle de la pièce (Air2-HMI-20T): Pas de communication
283 | 5283 | B | 10 | N/A |  |  | Alarme 283 | Alarme 283 activée
284 | 5284 | B | 10 | N/A |  |  | Alarme 284 | Alarme 284 activée
285 | 5285 | B | 10 | N/A |  |  | Alarme 285 | Alarme 285 activée
286 | 5286 | B | 10 | N/A |  |  | Alarme 286 | Alarme 286 activée
287 | 5287 | B | 10 | N/A |  |  | Alarme 287 | Alarme 287 activée
288 | 5288 | B | 10 | N/A |  |  | Alarme 288 | Alarme 288 activée
289 | 5289 | B | 10 | N/A |  |  | La position du registre d'évacuation de la fumée n’est pas atteinte | La position du registre d'évacuation de la fumée n'est pas atteinte
290 | 5290 | B | 10 | N/A |  |  | La position du registre d’évacuation de la fumée by-pass n’est pas atteinte | La position du registre d'évacuation de la fumée by-pass n'est pas atteinte
291 | 5291 | A | 10 | N/A | X | X | Transmetteur de pression 1 (PTH6202-1): Pas de communication | Transmetteur de pression 1 (PTH6202-1): Pas de communication
292 | 5292 | A | 10 | N/A | X | X | Transmetteur de pression 2 (PTH6202-2): Pas de communication | Transmetteur de pression 2 (PTH6202-2): Pas de communication
293 | 5293 | A | 10 | N/A | X | X | Transmetteur de pression 3 (PTH6202-3): Pas de communication | Transmetteur de pression 3 (PTH6202-3): Pas de communication
294 | 5294 | A | 10 | N/A | X | X | Transmetteur de pression 4 (PTH6202-4): Pas de communication | Transmetteur de pression 4 (PTH6202-4): Pas de communication
295 | 5295 | A | 10 | N/A | X | X | Transmetteur de pression 5 (PTH6202-5): Pas de communication | Transmetteur de pression 5 (PTH6202-5): Pas de communication
296 | 5296 | B | 600 | N/A |  |  | Filtre d'air soufflé- alarme | Filtre d'air soufflé- alarme
297 | 5297 | B | 600 | N/A |  |  | Filtre extraction 2- alarme | Filtre extraction 2- alarme
298 | 5298 | B | 10 | N/A | X |  | Remplacez le filtre d'air soufflé et mettez le compteur à zéro pour le changement de filtre. | Remplacez le filtre d''air soufflé et mettez le compteur à zéro pour le changement de filtre.
299 | 5299 | B | 10 | N/A | X |  | Remplacez le filtre d'air extrait 2 et mettez le compteur à zéro pour le changement de filtre. | Remplacez le filtre d''air extrait 2 et mettez le compteur à zéro pour le changement de filtre.
300 | 5300 | B | 30 | N/A |  |  | Chaudière à gaz 1 alarme | Chaudière à gaz 1 description d'alarme
301 | 5301 | B | 30 | N/A |  |  | Chaudière à gaz 2 alarme | Chaudière à gaz 2 description d'alarme
302 | 5302 | B | 30 | N/A |  |  | Alarme réchauffeur à gaz | Description d'alarme réchauffeur à gaz
303 | 5303 | B | 10 | N/A | X |  | Zone 1: Pas de communication | Zone 1: Pas de communication
304 | 5304 | B | 10 | N/A | X |  | Zone 2: Pas de communication | Zone 2: Pas de communication
305 | 5305 | B | 10 | N/A | X |  | Zone 3: Pas de communication | Zone 3: Pas de communication
306 | 5306 | B | 10 | N/A | X |  | Zone 4: Pas de communication | Zone 4: Pas de communication
307 | 5307 | B | 10 | N/A | X |  | Zone 1: Au moins une alarme active | Zone 1: Au moins une alarme active
308 | 5308 | B | 10 | N/A | X |  | Zone 2: Au moins une alarme active | Zone 2: Au moins une alarme active
309 | 5309 | B | 10 | N/A | X |  | Zone 3: Au moins une alarme active | Zone 3: Au moins une alarme active
310 | 5310 | B | 10 | N/A | X |  | Zone 4: Au moins une alarme active | Zone 4: Au moins une alarme active
311 | 5311 | B | 10 | N/A | X |  | Erreur du capteur de température : Efficacité de l'échangeur de chaleur | Erreur du capteur de température : Efficacité de l'échangeur de chaleur
312 | 5312 | B | 10 | N/A | X |  | CVM-MINI : Pas de communication | CVM-MINI : Pas de communication
313 | 5313 | B | 10 | N/A | X |  | Refroidissement CVM-MINI : Pas de communication | Refroidissement CVM-MINI : Pas de communication
314 | 5314 | A | 10 | N/A | X |  | Module d'extension 45 3 (EXT45 3): Pas de communication | EXT45 3 non raccordé au Bus\xa0; Erreur dans le câble Bus, bouton d'adresse mal placé
315 | 5315 | B | 10 | N/A | X |  | Capteur extérieur (TTH-6040-O)\xa0: aucune communication | Capteur extérieur (TTH-6040-O)\xa0: aucune communication
316 | 5316 | A | 10 | N/A | X | X | Moteur du registre (air de secours rejeté), ID\xa0146\xa0: aucune communication | Le moteur n'est pas connecté au bus. Erreur dans le câble bus. L'adresse du moteur doit être réglée sur 146dec / 92hex.
317 | 5317 | B | 10 | N/A | X |  | Moteur du registre (air de secours rejeté)\xa0: impossible d’atteindre le point de consigne | Vérifiez sur le registre est bloqué
318 | 5318 | A | 10 | N/A | X | X | Moteur du registre (air de secours soufflé), ID\xa0147\xa0: aucune communication | Le moteur n'est pas connecté au bus. Erreur dans le câble bus. L'adresse du moteur doit être réglée sur 147dec / 93hex.
319 | 5319 | B | 10 | N/A | X |  | Moteur du registre (air de secours soufflé)\xa0: impossible d’atteindre le point de consigne | Vérifiez sur le registre est bloqué
320 | 5320 | B | 10 | N/A | X |  | Ventilateur d’alimentation alarme murale | Ventilateur d’alimentation alarme murale description
321 | 5321 | B | 10 | N/A | X |  | Ventilateur d’air rejeté alarme murale | Ventilateur d’air rejeté alarme murale description
323 | 5323 | A | 10 | N/A | X | X | Transmetteur de pression 8 (PTH6202) : Pas de communication | Transmetteur de pression 8 (PTH6202) : Pas de communication
324 | 5324 | B | 10 | N/A | X |  | Excessive extract air damper utilization | Excessive extract air damper utilization
325 | 5325 | B | 10 | N/A | X |  | Excessive outdoor air damper utilization | Excessive outdoor air damper utilization
326 | 5326 | A | 30 | N/A |  | X | Ventilateur d’air soufflé de secours, alarme | Ventilateur d’air soufflé de secours, alarme
327 | 5327 | A | 30 | N/A |  | X | Ventilateur d’air rejeté de secours, alarme | Ventilateur d’air rejeté de secours, alarme
328 | 5328 | A | 30 | N/A |  | X | Anomalie sonde de température\xa0: Pompe à chaleur sur air extrait | Sonde de temp. de la pompe à chaleur sur air extrait déconnectée/court-circuitée
333 | 5333 | A | 10 | N/A | X |  | Fonctionnement UTA bloqué | Fonctionnement UTA bloqué
334 | 5334 | A | 10 | N/A |  | X | Thermostat incendie dans alarme de batterie de chauffage électrique | Thermostat incendie dans alarme de batterie de chauffage électrique
335 | 5335 | A | 10 | N/A |  | X | Thermostat incendie dans alarme de batterie de préchauffage du chauffage électrique | Thermostat incendie dans alarme de batterie de préchauffage du chauffage électrique
337 | 5337 | B | 10 | N/A | X |  | Alarme de communication du compresseur OJ-DC Drive | Alarme de communication du compresseur OJ-DC Drive
338 | 5338 | B | 10 | N/A | X |  | Alarme de courant élevé du compresseur OJ-DC Drive | Alarme de courant élevé du compresseur OJ-DC Drive
339 | 5339 | B | 10 | N/A | X |  | Alarme de basse tension du compresseur OJ-DC Drive | Alarme de basse tension du compresseur OJ-DC Drive
340 | 5340 | B | 10 | N/A | X |  | Alarme de tension élevée du compresseur OJ-DC Drive | Alarme de tension élevée du compresseur OJ-DC Drive
341 | 5341 | B | 10 | N/A | X |  | Alarme de température élevée du compresseur OJ-DC Drive | Alarme de température élevée du compresseur OJ-DC Drive
342 | 5342 | B | 10 | N/A |  |  | Alarme de compresseur de phase d’entrée OJ-DC Drive | Alarme de compresseur de phase d’entrée OJ-DC Drive
343 | 5343 | B | 10 | N/A |  |  | Rotor bloqué du compresseur OJ-DC Drive | Rotor bloqué du compresseur OJ-DC Drive
344 | 5344 | B | 10 | N/A |  |  | Alarme de limite de courant du compresseur OJ-DC Drive | Alarme de limite de courant du compresseur OJ-DC Drive
345 | 5345 | B | 10 | N/A |  |  | Alarme de limite de tension du compresseur OJ-DC Drive | Alarme de limite de tension du compresseur OJ-DC Drive
346 | 5346 | B | 10 | N/A |  |  | Alarme de sens du rotor du compresseur OJ-DC Drive | Alarme de sens du rotor du compresseur OJ-DC Drive
347 | 5347 | B | 10 | N/A |  |  | Alarme interne du compresseur OJ-DC Drive | Alarme interne du compresseur OJ-DC Drive
348 | 5348 | B | 10 | N/A |  |  | Alarme de com interne du compresseur OJ-DC Drive | Alarme de com interne du compresseur OJ-DC Drive
349 | 5349 | B | 10 | N/A |  |  | Alarme de défaut à la terre du compresseur OJ-DC Drive | Alarme de défaut à la terre du compresseur OJ-DC Drive
350 | 5350 | B | 10 | N/A | X |  | Alarme de phase du moteur du compresseur OJ-DC Drive | Alarme de phase du moteur du compresseur OJ-DC Drive
351 | 5351 | B | 10 | N/A |  |  | OJ-DC Drives compressor erreur de communication MOC | OJ-DC Drives compressor erreur de communication MOC
352 | 5352 | B | 10 | N/A |  |  | Alarme de surcharge 24\xa0V du compresseur OJ-DC Drive | Alarme de surcharge 24\xa0V du compresseur OJ-DC Drive
353 | 5353 | B | 10 | N/A |  |  | Alarme de bootloader (chargeur d’amorçage) interne du compresseur OJ-DC Drive | Alarme de bootloader (chargeur d’amorçage) interne du compresseur OJ-DC Drive
354 | 5354 | B | 10 | N/A |  |  | Alarme de com interne du compresseur OJ-DC Drive | Alarme de com interne du compresseur OJ-DC Drive
355 | 5355 | B | 10 | N/A | X |  | Alarme de surchauffe du moteur du compresseur OJ-DC Drive | Alarme de surchauffe du moteur du compresseur OJ-DC Drive
356 | 5356 | B | 10 | N/A |  |  | Alarme de démarrage du compresseur OJ-DC Drive | Alarme de démarrage du compresseur OJ-DC Drive
357 | 5357 | B | 10 | N/A | X |  | Alarme d’assouplissement de la pression du compresseur OJ-DC Drive | Alarme d’assouplissement de la pression du compresseur OJ-DC Drive
358 | 5358 | B | 10 | N/A | X |  | Alarme de démarrage max. du compresseur OJ-DC Drive | Alarme de démarrage max. du compresseur OJ-DC Drive
359 | 5359 | B | 10 | N/A | X |  | Alarme de durée de fonctionnement min. du compresseur OJ-DC Drive | Alarme de durée de fonctionnement min. du compresseur OJ-DC Drive
360 | 5360 | B | 10 | N/A | X |  | OJ-DC Drive compressor surchargé | OJ-DC Drive compressor surchargé
361 | 5361 | B | 10 | N/A |  |  | Vitesse Boost activée dans DC Drive et contrôleur AHU | Vitesse Boost activée dans DC Drive et contrôleur AHU
362 | 5362 | A | 10 | N/A |  | X | Pompe à chaleur dégivrage incorrect | Pompe à chaleur dégivrage incorrect
363 | 5363 | A | 10 | N/A |  | X | Temp. de l’eau dégivrage incorrect | Temp. de l’eau dégivrage incorrect
© 2023 OJ Electronics A/S · ® The OJ trademark is a registered trademark belonging to OJ Electronics A/S